1. Содержание раздела

| № раздела | Наименование | Марка, лист | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Титульный лист |  |  |
| 1 | Содержание раздела |  | 3 |
| 2 | Состав проекта |  | 4 |
| 3 | Список разработчиков |  | 5 |
| 4 | Пояснительная записка |  | 6 |
| 5 | Водоснабжение |  | 6 |
| 6 | Конструкции железобетонные |  | 8 |
| 7 | Автоматизация водоснабжения |  | 8 |
| 8 | Электроснабжение механизмов |  | 10 |
| 9 | Автоматизация узлов учета холодной воды |  | 10 |
| 10 | СРО на проектирование |  | 12 |
| 11 | Задание на проектирование |  | 17 |

Главный инженер проекта                                                                П.М.Новиков

| 2. Состав проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование документа | Шифр | Арх.№ документа | Прим. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пояснительная записка | 08-2012-ПЗ | 24230 |  |
| 2 | Водоснабжение | 08-2012-ВК | 47223 |  |
| 3 | Конструкции железобетонные | 08-2012-КЖ | 47217 |  |
| 4 | Автоматизация водоснабжения | 08-2012-АВК | 47230 |  |
| 5 | Электроснабжение механизмов | 08-2012-ЭМ | 47215 |  |
| 6 | Автоматизация узлов учета холодной воды | 08-2012-АУ | 24227 |  |
| 7 | Объектная и локальные сметы | 08-2012-ОЛС | 24232 |  |

Главный инженер проекта		     	                    П. М. Новиков

3. Список разработчиков

| № п.п. | Должность | Инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главный инженер проекта | П.М. Новиков |
| 2 | Начальник отдела Проектирование АИТ и ПП | К.С. Зайцев |
| 3 | Ведущий архитектор | Л.Н. Дегтярева |
| 4 | Ведущий инженер конструктор | К.Ю. Ильин |
| 5 | Ведущий инженер В и К | Е.Б. Логинова |
| 6 | Ведущий инженер КИП и А | О.В. Гладкова |
| 7 | Инженер электрик 1 категории | Н.Н. Косогорова |

Главный инженер проекта                                                                            П.М.Новиков

4. Пояснительная записка

5. Водоснабжение

Основные технические решения по реконструкции насосной станции  2-го

подъема в пос.Колывань Новосибирской области приняты в соответствии с

действующими нормативами:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безо-

пасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний про-

тивопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наруж-

ного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасно-

сти».

Исходные данные для проектирования:

- техническое задание на реконструкцию насосной станции 2-го подъёма;

- технические условия.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Колывань являются

9 скважин, расположенных в 2.5 километрах юго-западнее п. Колывань, из них 8 скважин действующих, одна законсервирована.

Глубина скважин  от 28 метров до 36 метров.

Статический уровень воды от 6 метров до 13 метров.

Динамический уровень воды от 10метров до 25 метров.

Среднесуточный отбор воды из работающих скважин составляет – 1966м3/сутки.

Вода из скважин подаётся в два резервуара чистой воды объёмом 500м3 каждый.

Водопотребление поселка Колывань согласно расчету Муниципального

унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего посёлка Колывань» составляет без полива  - 1560 м3/сут

с поливом   - 1999.9м3/сут

Максимальный часовой расход составляет – 151.7 м3/*час или 42.14 л/сек.

Объектом  проектирования является реконструкция насосной станции 2-го

подъема системы водоснабжения пос.Колывань, которая забирает воду из резервуара чистой воды и подаёт её по водоводам в распределительную сеть

посёлка.

Распределительная сеть системы водоснабжения поселка имеет регулирую-

щие ёмкости  - две водонапорные башни (одна в Колывани ёмкостью 250м3,

другая на Западном посёлке ёмкостью 30м3).

Система водоснабжения поселка обеспечивает потребителей водой на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Расчётное количество  пожаров   -  1 пожар.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет  - 15л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет – 2.5л/сек.

Общий расход подаваемый насосной станцией 2-го подъема состаляет- 111,1л/сек или 400 м3/час.

Проектируемое оборудование размещается в существующем эксплуатируе-

мом здании насосной станции 2-го подъёма.

На насосной станции устанавлена насосная установка Hydro MRCE-6CRE-90-4-2

«ГРУНДФОС» производительность -

400 м3/час,напор -  70 метров водяного столба, мощность насоса – 30кВт.,5 -рабочих, один  -резервный.

Работа насосов автоматизирована, для управления работой насосов предусмотрено применение встроенного частотного преобразователя, позволяющего осуществлять эффективную регулировку производительности насоса.

Плавная регулировка напора позволяет поддерживать требуемое давление после насосов – 0.6мПа, а так же  во много раз уменьшает вероятность возникновения аварийной ситуации, что влечёт экономию средств на проведение внеплановых ремонтов и уменьшает время простоя.

При невключении или аварийной остановке работающего насоса предусматривается автоматическое включение резервного насоса.

К каждому насосу предусмотрена отдельная всасывающая труба диаметром

250 мм.

От каждого насоса отходит напорный трубопровод диаметром 250мм.

На напорном трубопроводе каждого насоса устанавливается обратный клапан и затвор.

Из насосной станции выходит три напорных трубопровода диаметром 200мм.

На каждой напорной линии установлен  электромагнитный   преобразователь расхода воды «ПРЭМ» диаметром 80мм.

На напорной линии, подающей воду на Западный поселок установлен редукционный клапан, поддерживающий давление «после себя» не выше 0.4 мПа.

Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарного крана с расчетным расходом – 2.5 л/сек.

Перед началом монтажа оборудования насосной станции производится демонтаж старого оборудования.

Работы производятся согласно СНиП 3.05.01-85,СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.03-85.

По окончании работ трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза.

6.  Конструкции железобетонные

Здание существующей, отдельно стоящей насосной станции 2-го подъема прямоугольное в плане, с размерами в осях 20,83x5,80 м.

Конструктивный тип – здание с несущими стенами из кирпича, толщиной 510 мм. Покрытие – плиты сборные, железобетонные ребристые. Кровля скатная, с внешним неорганизованным водостоком, выполнена из рулонных материалов. Полы железобетонные.

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещения насосов. Высота помещений насосной станции до низа покрытия переменная, составляет 5,53÷5,93м и 3,48÷3,88м.

По технологическому заданию проектом предусматривается:

- Устройство фундаментов под насосы. Фундаменты монолитные железобетонные, с конструктивным армированием. Опирание фундаментов предусмотрено на грунт. Материалы: бетон класса В15, арматура класса АIII по ГОСТ 5781-82*.

- Устройство  металлических рам для установки и крепления насосов. Материалы: Швеллеры по ГОСТ 8240-97 и прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-74. Марка стали С245 по ГОСТ 27772-88.

3.            Устройство опор и кронштейнов под технологические трубопроводы с                креплением к полу и существующим стенам. Материалы: Профили стальные гнутые замкнутые квадратные по ГОСТ 30245-94 и прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-74. Марка стали С255 и С245 по ГОСТ 27772-88 соответственно.

7. Автоматизация водоснабжения

В рабочем проекте предусмотрено управление работой насосов, снабжающих холодной водой пос. Колывань, Западный поселок, поддержание рабочего давления в сети не более 0,6 МПа, защита от  «сухого хода» (применены датчики избыточного давления  с вых. 4-20мА МИДА-ДИ-13П) при помощи установки повышения давления HYDRO MP-E 6CR90-4-2, 50Гц.

Установка HYDRO MP-E 6CR90-4-2, 50Гц поддерживает постоянное давление с помощью непрерывного контроля частоты вращения насосов CRE. Производительность установки регулируется посредством регулирования скорости вращения, вкл/откл. Необходимого количества насосов. Смена насосов автоматическая и зависит от нагрузки, времени и возникновении неисправности. Все насосы вращаются с одинаковой частотой вращения.

Управление насосами осуществляется с помощью шкафа Control MPC с контроллером CU351, который обладает следующими функциями:

- регулирование частоты вращения валов электродвигателей с целью обеспечения требуемых параметров расхода и напора;

- оптимизация распределения нагрузки между насосами;

- обеспечение одинакового времени наработки насосов, входящих в установку;

- выбор мин. времени между пуском/остановом;

- установка очередности включения насосов;

- автоматический кратковременный пуск насосов для поддержания их в рабочем состоянии после долгих простоев;

- назначение резервного насоса;

- пуск насосов в ручном режиме;

- возможность программирования контроллера с помощью клавиш на панели управления;

- функции диагностики;

-  световая индикация.

Кроме того в проекте выполнено управление затвором с электроприводом на линии, снабжающей водонапорную башню. По сигналам существующего радиоканала, путем усиления их через промежуточные реле поступают сигналы "ОТКРЫТЬ"/"ЗАКРЫТЬ" на шкаф управления задвижкой (ШУЗ) компании АДЛ-АЭП40-004-54-11З.

В состав шкафа управления входят: светосигнализация, управляющие

органы и система автоматики.

Шкаф управления обеспечивает:

• Комплексную защиту электродвигателя;

• Выбор режимов управления: автоматический или ручной;

• Возможность дистанционного управления электродвигателем задвижки

по сигналам от беспотенциального контакта;

• Визуальное отображение на лицевой панели шкафа аварийного состояния электродвигателя и дистанционную передачу сигнала аварии электродвигателя;

• Визуальное отображение на лицевой панели шкафа закрытого и открытого состояния задвижки и дистанционную передачу соответствующих сигналов.

8.Электроснабжение механизмов

Настоящим разделом рабочей документации решены вопросы по электроснабжению заменяемого оборудования насосной станции второго подъема в поселке Колывань Новосибирской области.

По степени надежности электроснабжения потребители насосной станции относятся к III категории классификации ПУЭ.

Электроснабжение насосной станции 2 подъема предусмотрено от подстанции ТП-19 одним кабелем ААШВ 3х120 от ВЛ-10 Ф-5 опора №5ж.

Расчетная мощность составляет Рр=128 кВт.

Общий учет электроэнергии потребителей расположен во ВРУ.

Питание силовых электроприемников предусмотрено на напряжение 380/220 В.

Электрическое питание существующих потребителей, электродвигателей устанавливаемых насосов и шкафов автоматики предусмотрено от ВРУ производства завода «ЗЭМИ №1 «Электрон» г. Новосибирск.

Управление двигателями насосов предусмотрено от шкафа управления ШУН, фирмы «АДЛ» (см. раздел АТМ).

Электрические сети выполнены кабелем марки ВВГнг, проложенным открыто по полосе.

Согласно ПУЭ и ГОСТ Р50571.3-94 все металлические корпуса оборудования, шкафы, кабельные конструкции, трубопроводы зануляются дополнительным РЕ-проводником электропроводки.

Для идентификации проводников в соответствии с ГОСТ Р 5046-92 необходимо использовать кабели и провода с цветной расцветкой изоляции жил (для РЕ-проводника – желто-зеленая, для N-проводника – голубая и для фазных профодников любая другая).

Все применяемое в проекте электрооборудование и кабельные изделия имеют сертификаты и соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Монтаж и проверка состояния электрооборудования должны производится в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-95,  ГОСТ Р 50571.

9. Автоматизация узлов учета холодной воды

Рабочая документация разработана на основании задания технологов и в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация»; «Правила использования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» N36 от 19.02.99г.

В настоящей части рабочей документации выполнена автоматизация работы узлов учета воды, снабжающих холодной водой поселки Колывань и Западный.

1. Исходные данные для проектирования:

Холодное водоснабжение принято от существующей сети хозяйственно-питьевого и  противопожарного водопровода Ду=200.

Давление в трубопроводе 6,0 кгс/см2;

Температура в трубопроводе +5...+25°С.

В состав узла учета входят:

- тепловычислитель СПТ943.1, Госреестр средств изм. N29824-05;

- преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-80-L2-B1 Ду=80, Госреестр средств изм. N17858-11  с верхним пределом измерений 180,00м³/час.

На узле учета с помощью приборов определяется:

-время работы приборов учета;

-среднечасовой и среднесуточный расход холодной воды.

Отчетными величинами на узле учета являются:

-расход воды в трубопроводе холодной воды.

Все отчетные величины запоминаются в архиве тепловычислителя СПТ943.1 и доступны для вывода по основному последовательному каналу через адаптер АПС45 на принтер или модем.

Монтаж, наладку и подготовку к работе  вычислителя системы вести в соответствии с техническими описаниями на приборы:

-Тепловычислители СПТ943 -«Руководство по эксплуатации»;

-РБЯК.407111.039 РЭ «Руководство по эксплуатации» - «Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ».

Место установки вычислителя - шкаф ШУВ.

Требования к помещению:

- температура окружающего воздуха - от -10°С до +50°С;

- относительная влажность до 90% при температуре +30°С.

Места установки приборов, способы прокладки, направление и длина трасс  -определяются по месту и уточняются при монтаже.

Все применяемые в проектной документации приборы имеют сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности. Все металлические корпуса оборудования, шкафов, кабельных конструкций, трубопроводы занулить дополнительным PE-проводником электропроводки.

Монтаж, установка и наладка оборудования выполняется согласно СНиП 3.05.07-85, ВСН 205-84, ПУЭ.

Монтаж заземляющих устройств выполнить согласно ГОСТ Р50571.10-96.

После окончания монтажа выполнить маркировку и пломбирование всех элементов измерительной системы.

Заземление приборов учета выполнить в соответствии с их техническими описаниями и чертежами проекта. Пломбирование приборов узла учета выполнить в соответствии с техническими описаниями на приборы.

Пломбированию подлежат:

- преобразователь расхода - пломбировка двух крепежных винтов крышки измерительного блока;

- тепловычислитель - переводится в состояние «ON» (переключатель защиты) и пломбируется в специальные отверстия в крышке.

Эксплуатация узла учета должна производиться в соответствии с  «Правилами использования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» №36 от 19.02.99г.

Ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание узла учета несет лицо, назначенное руководителем предприятия.

Распечатка показаний тепловычислителя производится с помощью накопительного пульта, имеющегося у заказчика или организации, заключившей договор на эксплуатацию узла учета.

Межповерочные интервалы для компонентов системы определяются по паспортам заводов-изготовителей и требованиям региональной метрологической службы.