Ведомость рабочих чертежей основного комплекта  ГСН 

| Лист | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.9 | Общие данные |  |
| 2 | План трассы газопровода от точки подключения ПК0 до ПК8+4.0 |  |
| 3 | План трассы газопровода от ПК8+4.0 до ПК16+37.0 |  |
| 4 | План трассы газопровода от ПК16+37.0 до ПК24+55.0 |  |
| 5 | План трассы газопровода от ПК24+55.0 до ПК29+40.0 |  |
| 6 | Профиль газопровода от точки подключения ПК0 до ПК8+4.0 |  |
| 7 | Профиль газопровода от ПК8+4.0 до ПК16+37.0 |  |
| 8 | Профиль газопровода от ПК16+37.0 до ПК24+55.0 |  |
| 9 | Профиль газопровода от ПК24+55.0 до ПК29+40.0 |  |
|  | Профиль газопровода от Т2-врезка ПК5*+36.0 до ШРП-15 |  |
| 10 | Узел «1». План. Вид А |  |
| 11 | Узел «2». План. |  |
| 12 | Узел «2». Вид Б |  |
| 13 | Узел «2». Вид В |  |
| 14 | Узел «3». Вид Г |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| Серия 5.905-25.05 | Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов |  |
| Серия 5.905-18.05 | Узлы крепления газопроводов |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| НГ-1-Г1,2,3-1 | Поворотная заглушка | листов 6 |
| НГ-1-Г1,2,3- ОЗ | Опознавательный знак | лист1 |
| НГ-1-Г1,2,3- ОЗ | Стойка для крепления опознавательного знака | Лист2 |
| СКЭ.194.12-ГСН.С | Спецификация оборудования | Листов 3 |

Общие указания

1. Проектная  документация   «Газопровод высокого давления по ул.Ольги Жилиной в р.п. Колывань, НСО»  разработана ООО «Сибкоммунэнерго», свидетельство о допуске на проектирование,  регистрационный номер СРО-П-51-5407248364-010220010-063/3 от 25.05.12г., выданное на основании решения НП «Центр развития архитектурно-строительного проектирования».

2. Проектная документация выполнена  на основании следующих документов:

- задания на проектирование, выданного Администрацией Колыванского района Новосибирской области;

-технические условия на присоединение к газораспределительной сети  на газоснабжение №18 от 5/07/2012г., выданные администрацией рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области;- отчета об инженерно-геологических  изысканиях, разработанных в 2011г. ООО «Изыскатель-С»;

-топографического плана объекта М1:1000, выполненного ООО «Дэзис»;

- схемы газоснабжения р.п.Колывань шифр 671-СХ, выполненной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2003г. и Корректировка схемы газоснабжения шифр 671-ОПЗ выполненной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2004г.;

- сертификата соответствия № РОСС RU.АB40.В00379 на трубы из полиэтилена для газопроводов  ПЭ100 по ГОСТ Р 50838-95, срок действия до 30.06.11г.;

- разрешения РТН №РРС 00-29908 на трубы для подземных газопроводов из полиэтилена ПЭ80 и ПЭ100 с SDR11 и  SDR17.6, Д20-315мм по ГОСТ Р 50838-95. срок действия до 17.06.2013г.;

- сертификата соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05302 на детали соединительные  полиэтиленовые с закладными электронагревательными элементами, срок действия до 28.10.11г.;

- сертификата соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05303 на детали соединительные  для соединения металлических и полиэтиленовых труб, срок действия до 28.10.11г.;

- сертификата соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05304 на детали соединительные  полиэтиленовые – седловые отводы с закладными электронагревательными элементами, срок действия до 28.10.11г.;

- разрешения РТН №РРС 00-34533 на детали соединительные и аппараты электромуфтовой сварки  для сварки пластиковых труб, срок действия до 04.06.2014г.;

- сертификата соответствия № РОСС DE.АЕ63.В00414 на аппараты электромуфтовой сварки  для сварки пластиковых труб, срок действия 14.02.14г.,

-сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ81.Н02218 на ШУУРГ, срок действия до      26.04.12г.

-разрешение  РТН   РРС  00-32368 на ШУУРГ, срок действия до    17.12.13г.

-сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ81.Н02890  на ГРПШ, срок действия до 02.06.2013г.

-разрешение Ростехнадзора  РРС  00 38021  на ГРПШ, срок действия до 09.04.2015г.

- ГОСТа 5542-87 на природный газ;

а также на основании действующих нормативных документов:

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

СП62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы».

СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Федеральный закон  “О промышленной безопасности опасных производственных объектов “, №116-ФЗ от 21.07.97г.

Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», №69-ФЗ от 31.03.99г.

3. Данным проектом предусматривается прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб с коэффициентом запаса прочности равным более 3.2 от точки подключения до ШУУРГ и далее до  ШРП-14, ШРП-15, предусмотренных для газоснабжения жилых домов по ул. Ольги Жилиной в р.п.Колывань.

- 4.Точкой подключения служит существующий подземный газопровод высокого давления Д225 (ПЭ) по ул.Сергиенко в  р.п.Колыван, НСО.

- 5. Давление в точке подключения :максимальное 0.6МПа, фактическое 0.57МПа.

6.Расход газа  ШРП-14, ШРП-15:

| №п/п | Наименование потребителя | Часовой расход газа м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gмакс | Gмин |
| 1 | ШРП-14 | 600 | 180 |
| 2 | ШРП-15 | 700 | 210 |
|  | Итого | 1300 | 390 |

Для учета расхода газа в ШРП-14, ШРП-5, предусмотрена установка шкафного узла учета расхода газа типа  ШУУРГ-Р-0.75-400 на базе счетчика ротационного RVG G250, с газовым обогревателем.

7. Расчет ШРП -14

Тип  ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линией редуцирования и одним выходом, с регуляторами давления РДГ-50Н  Дс=30мм, Gмакс=600м3/час, Gмин=180м3/час, Рвх.=0.6МПа, Рвых.-300 мм в.ст,  утепленный,  с газовым  отоплением .

### Производительность регулятора РДГ-50Н  Дс=30 составляет:

при давлении Рвх.макс. Gмакс. = 1500м3/час,

при давлении Рвх.мин. Gмин.= 975м3/час

Загрузка регулятора при Рвх.макс.= 0.6МПа составляет :

600/1500 х 100% = 40 % ≤ 80%;

180/1500 х 100% = 12 % ≥10%

Загрузка регулятора при Рвх.мин. = 0.35 МПа составляет:

600/975 х 100% =61.5 %  80%;

180/975 х 100% = 18.5 % ≥ 10%

8. Расчет ШРП -15

Тип  ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линией редуцирования и одним выходом, с регуляторами давления РДГ-50Н  Дс=30мм, Gмакс=700м3/час, Gмин=210м3/час, Рвх.=0.6МПа, Рвых.-300 мм в.ст,  утепленный,  с газовым  отоплением .

### Производительность регулятора РДГ-50Н  Дс=30 составляет:

при давлении Рвх.макс. Gмакс. = 1500м3/час,

при давлении Рвх.мин. Gмин.= 975м3/час

Загрузка регулятора при Рвх.макс.= 0.6МПа составляет :

700/1500 х 100% = 46.7 % ≤ 80%;

210/1500 х 100% = 14 % ≥10%

Загрузка регулятора при Рвх.мин. = 0.35 МПа составляет:

700/975 х 100% =71.5 %  80%;

210/975 х 100% = 21.5 % ≥ 10%

9.Параметры настройки срабатывания предохранительных клапанов в ГРПШ-13-2Н-У1:

-  верхний предел Рв= 0.0037 МПа,

-  нижний предел  Рн= 0.001 МПа;

Сбросного клапана - 0.0034МПа.

10.Строительная длина газопровода высокого давления составляет   около 3028.0м, в том числе:

-  подземный газопровод  диаметром ПЭ100 ГАЗ SDR11 – Ø110х10.0  протяженностью 3000,0метра;

- надземные элементы газопровода диаметром Д57х3.5 протяженностью 3.0 метра;

- надземные элементы газопровода диаметром Д89х3.5 протяженностью 6.0 метра;

- надземные элементы газопровода диаметром Д108х4.0 протяженностью 10.0 метра;

- подземные элементы газопровода диаметром Д89х3.5 протяженностью 6.0 метра;

- подземные элементы газопровода диаметром Д108х4.0 протяженностью 3.0 метра.

Диаметры газопроводов приняты на основании  схемы газоснабжения р.п.Колывань шифр 671-СХ, выполненной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2003г. и Корректировки схемы газоснабжения шифр 671-ОПЗ выполненной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2004г.

11.Отключающие устройства  с поворотными заглушками  на газопроводе предусмотрены:

- перед ШУУРГ, крановый узел Ду100мм, ГШК-100ф, в ограждении, см.узел «2»;

- перед ШРП-14, крановый узел Ду50мм, ГШК-50ф, в ограждении, см.узел «2», см. узел «2»;

перед ШРП-15 крановый узел Ду80мм, ГШК-80ф, в ограждении, см. узел «3».

12. На ограждениях -с 4-х сторон  вывешены и закреплены металлические таблички  размером 400х200 с надписью «Огнеопасно-газ». Надпись выполнена эмалью красного цвета   по белому фону, высота букв 40мм.

13. Газопровод высокого давления прокладывается подземно на глубине 1.2м.

Подземный  газопровод высокого давления предусматривается из полиэтиленовых труб  ПЭ 100 ГАЗ SDR11 – Ø 110х10.  Подземные и надземные части  газопровода высокого  давления на входе и выходе выполняются из стальных электросварных труб диаметром 108х4.0, 89х3.5 и 57х3.5 по ГОСТ 10704-91.

14.Основание под подземный газопровод из полиэтиленовых труб выполнить из песчаного грунта толщиной 10см. Дно траншеи под газопровод следует тщательно выровнять и очистить от комьев грунта и камней. Полиэтиленовый газопровод в траншее, для компенсации температурных удлинений, должен укладываться «змейкой» в горизонтальной плоскости, ширина траншеи должна быть не менее  310 для газопровода Дн110мм (Дн +200 мм) и 290 для газопровода Дн90мм. Засыпается  газопровод песчанистым грунтом толщиной 20см, поверх укладывается пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние 0.2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

15. Присоединение подземного полиэтиленового газопровода к стальному  выполняется неразъемными соединениями  «полиэтилен-сталь», пригодность которых для применения в строительстве подтверждена в установленном порядке по ТУ2248-025-00203536-96, кроме того соединения должны укладываться на основание из песка по 1м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 20см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20см.

16. Сварку полиэтиленовых труб выполнять соединительными муфтами с электронагревательным элементом по ТУ2291-032-00203536-96**   электромуфтовым сварочным аппаратом Frimat.  Сварочный аппарат должен быть сертифицирован.

17. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной плоскости выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом  не менее 25 наружных диаметров трубы.

18. Сварку полиэтиленовых труб следует производить при температуре окружающего воздуха от -15º до +30ºС. Сварка труб при более низких температурах должна производиться в специальных помещениях.

Полиэтиленовые трубы могут храниться на трассе не более 15 суток. Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических повреждений, воздействия прямых солнечных лучей. Аварийный запас труб - 10м каждого диаметра должен хранится подземно.

19. Уровень грунтовых вод не вскрыт. Глубина промерзания грунтов 2.37м. Коррозионная активность грунтов -средняя.

20. Газопровод высокого давления при пересечении  с автодорогами предусмотрено осуществлять в футляре с контрольной трубкой выведенной под ковер, открытым способом.

При  пересечении с существующими коммуникациями земляные работы  выполнить вручную, в присутствии владельца коммуникаций.

21. Трасса газопровода обозначается опознавательными знаками, устанавливаемыми на трассе.  Опознавательные знаки устанавливаются на 1м от оси газопровода справа по ходу газа, которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга,  в начале и в конце трассы,   на углах поворота трассы, в месте установки контрольной трубки и местах расположения неразъёмных соединений полиэтилен- сталь и в местах хранения аварийного запаса труб.

На табличке опознавательного знака указывается расстояние от газопровода, глубина заложения газопровода и телефон аварийно-диспетчерской службы.

22. Изоляция подземного газопровода из стальных труб в месте входа и выхода из земли  выполнена по ГОСТ 9.602-05 и принята “Весьма усиленная” полимерными липкими лентами по ТУ 6-06-5161799-002-88Е.

23. Перечень скрытых работ при строительстве газопроводов, для которых необходимо составление актов

- очистка поверхности газопроводов перед огрунтовкой;

- огрунтовка поверхности газопровода;

- окраска поверхности газопровода;

- акт на продувку газопровода;

- акт на испытание газопровода на герметичность;

- подготовка постели (основания) под газопровод;

- укладка газопровода;

- присыпка газопровода;

- засыпка газопровода.

24.Газопровод высокого давления  испытать воздухом при соблюдении мер безопасности следующим давлением:

подземный газопровод – 0.75МПа, в течение 24часов,

Результаты испытания на герметичность положительны, если нет видимого падения давления. По завершении испытаний газопровода давление следует снизить до атмосферного установить арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдержать газопровод в течение 10мин под рабочим давлением.

25. Стыковые соединения подземного газопровода из полиэтиленовой трубы  ПЭ 100 ГАЗ SDR11,  подлежат контролю  ультразвуковым методом по ГОСТ 14782  в объеме 50% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком.

Стыковые соединения подземных частей газопровода из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 подлежат контролю физическими методами (радиографическим методом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым методом по ГОСТ 14782)  в объеме 100% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком, но не менее одного стыка.

Стыковые соединения надземных частей газопровода из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 подлежат контролю физическими методами (радиографическим методом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым методом по ГОСТ 14782)  в объеме 5% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком, но не менее одного стыка.

26. После испытания надземный газопровод окрасить  в условный цвет в соответствии требований п.2.3.9 ПБ12-529-03:

- два слоя грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 ,

- два слоя желтой эмали для наружных работ ПФ-115 по ГОСТ 6465-75.

27. Ресурс эксплуатации стальных газопроводов -40 лет, полиэтиленовых -50лет.

28. Вводы и выпуски всех коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен здания в радиусе 50м от газопровода тщательно уплотнить в соответствии с требованиями Серии 4-93 «Уплотнение вводов и выводов инженерных коммуникаций зданий».

Уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций в 50-й зоне подземного газопровода выполняются по нормалям владельцами зданий, на балансе которых они находятся. В крышках колодцев подземных коммуникаций в 15-ти метровой зоне от подземного газопровода 	просверлить отверстия Д=13-18мм для взятия проб на загазованность.

29. В период эксплуатации наружного газопровода в охранной зоне, расположенной вдоль оси трассы газопровода по 2,0 м в обе стороны от оси газопровода должны обеспечиваться мероприятия по сохранности наружных газопроводов в соответствии с требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей".

30. Все   изменения   и   отступления  от   проекта  должны   выполняться в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона   "О  промышленной безопасности   опасных  производственных   объектов"   116-ФЗ   от  21.07.97 г.

31.Строительно-монтажные организации, привлекаемые для строительства газопровода, должны иметь опыт строительства газопроводов, а также разрешения на право производства работ, оформленные в установленном порядке.

32. Утвержденная и согласованная проектная документация до начала строительства систем газораспределения и газопотребления, а также заключение экспертизы промышленной безопасности представляется в территориальный орган Ростехнадзора.

33.Строительство системы газораспределения и газопотребления должно выполняться  по  утвержденному проекту. За качеством строительства заказчиком организуется  технический надзор.

В процессе строительства опасного производственного объекта организация, разработавшая проектную документацию, в установленном порядке осуществляет авторский надзор.

34.Монтаж, испытание, приемку в эксплуатацию газопроводов и эксплуатацию производить в соответствии с требованиями СП62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», ОСТ 153-39.3-051-2003 “Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и балонные установки», Федерального закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона  «О газоснабжении в РФ», “Правил охраны газораспределительных сетей” от 20.11.00г. №878.

35. Полный перечень необходимых мероприятий смотри пояснительную записку.

36. Строительные чертежи ограждений смотри подраздел КС.   Молниезащиту ШУУРГ и ШРП  смотри подраздел МЗ.