Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Главный инженер проекта С.В.Карнаухов

1.Содержание тома

| 1 | #### Содержание тома. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Состав проектной документации | 3 |
| 3 | Приложения. | 4 |
| 4 | Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта | 5 |
| 5 | Общая часть. |  |
| 5.1 | Основание и исходные данные для разработки проектной документации. | 6 |
| 5.2 | Характеристика объекта. | 7 |
| 5.3 | Сведения о линейном объекте | 8 |
| 6 | Газоснабжение |  |
| 6.1 | Основные проектные решения | 9 |
| 6.2 | Расчетные показатели и расходы газа | 9 |
| 6.3 | Шкафной узел учета расхода газа | 10 |
| 6.4 | Шкафной регуляторный пункт ШРП | 10 |
| 6.5 | Подземный газопровод высокого давления. | 11 |
| 6.6 6.7 6.8 | Надземные и подземные элементы газопровода высокого давления Газопроводы и сооружения на них Техника безопасности | 13 13 14 |
| 7 | Конструкции строительные | 15 |
| 8 | Молниезащита | 15 |
| 9 | Охранная зона системы газоснабжения | 17 |
| 10 | Охрана окружающей среды | 17 |
| 11 | Организация службы газового хозяйства | 18 |
| 12 | Мероприятия по охране труда и технике безопасности | 19 |
| 13 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 20 |
| 14 | Мероприятия по гражданской обороне, ЧС и защите от террористических актов | 20 |

2. Состав проектной документации

| №№ п/п | Шифр и номер альбома | Наименование альбома | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СКЭ.155.11-ПЗ 1 | Раздел 1. «Пояснительная записка» |  |
| 2 | СКЭ.155.11-ППО2 | Раздел 2. «Проект полосы отвода» | Не разрабаты вается |
| 3 | СКЭ.155.11- ТКРЗ | Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения» |  |
|  | СКЭ.155.11- ТКРЗ | Подраздел 1 ГСН . Газоснабжение наружное |  |
|  | СКЭ.155.11- ТКРЗ | Подраздел 2 .Конструкции строительные |  |
|  | СКЭ.155.11- ТКРЗ | Подраздел 3. Молниезащита |  |
| 4 | СКЭ.155.11- ПОС4 | Раздел 5. «Проект организации строительства» | Не разрабаты вается |
| 5 | СКЭ.155.11- ООС5 | Раздел 6. «Мероприятия по охране окружающей среды» |  |
| 6 | СКЭ.155.11- МПБ 6 | Раздел 7. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 7 | СКЭ.155.11- СМ 7 | Раздел 8. «Смета на строительство» |  |
| 8 | СКЭ.155.11- ГОЧС8 | Раздел 9. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Не разрабаты вается |
| 9 | СКЭ.155.11- ИЛО | Раздел 4. «Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта | Не разрабаты вается |
| 10 | СКЭ.155.11- ПОД | Раздел 6. «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» | Не разрабаты вается |

3.Приложения

1. Свидетельство о допуске на проектирование,  регистрационный номер СРО-П-51-5407248364-010220010-063/3 от 25.05.12г., выданное на основании решения НП «Центр развития архитектурно-строительного проектирования».

2.Задание на проектирование, выданного Администрацией Колыванского района Новосибирской области.

3.Технические условия на присоединение к газораспределительной сети  на газоснабжение №18 от 5/07/2012г., выданные администрацией рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области;

4.Топографический план объекта М1:1000, выполненного ООО «Дэзис»;

5.Акт выбора трассы;

6.Сертификат соответствия № РОСС RU.АB40.В00380, В00382 на трубы из полиэтилена для газопроводов  ПЭ100 по ГОСТ Р 50838-95, срок действия до 30.06.11г.

7.Разрешение РТН №РРС 00-29908 на трубы для подземных газопроводов из полиэтилена ПЭ80 и ПЭ100 с SDR11 и  SDR17.6, Д20-315мм по ГОСТ Р 50838-95. срок действия до 17.06.2013г.

8.Сертификат соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05302 на детали соединительные  полиэтиленовые с закладными электронагревательными элементами, срок действия до 28.10.11г.

9.Сертификат соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05303 на детали соединительные  для соединения металлических и полиэтиленовых труб, срок действия до 28.10.11г.

10.Сертификат соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05304 на детали соединительные  полиэтиленовые – седловые отводы с закладными электронагревательными элементами, срок действия до 28.10.11г.

11.Разрешение РТН №РРС 00-34533 на детали соединительные и аппараты электромуфтовой сварки  для сварки пластиковых труб, срок действия до 04.06.2014г.

12.Сертификат соответствия № РОСС DE.АЕ63.В00414 на аппараты электромуфтовой сварки  для сварки пластиковых труб, срок действия 14.02.14г.

13. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ81.Н02218 на ШУУРГ, срок действия до      26.04.12г.

14. Разрешение  РТН   РРС  00-32368 на ШУУРГ, срок действия до    17.12.13г.

15.Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ81.Н02890  на ГРПШ, срок действия до 02.06.2013г.

16.Разрешение Ростехнадзора  РРС  00 38021  на ГРПШ, срок действия до 09.04.2015г.

4.Технико-экономические характеристики

проектируемого линейного объекта

4.1.Проектная документация «Газопровод высокого давления по ул.Ольги Жилиной в р.п. Колывань, НСО»

4.2.Газопровод высокого давления.

4.3.Заказчик:

Задание на проектирование выдано Администрацией Колыванского района Новосибирской области.

4.4.Проектная документация разработана ООО «Сибкоммунэнерго» г.Новосибирск.

4.5. Строительная длина газопровода высокого давления составляет   около 3028.0м, в том числе:

-  подземный газопровод  диаметром ПЭ100 ГАЗ SDR11 – Ø110х10.0  протяженно-стью 3000,0метра;

- надземные элементы газопровода диаметром Д57х3.5 протяженностью 3.0 метра;

- надземные элементы газопровода диаметром Д89х3.5 протяженностью 6.0 метра;

- надземные элементы газопровода диаметром Д108х4.0 протяженностью 10.0 метра;

- подземные элементы газопровода диаметром Д89х3.5 протяженностью 6.0 метра;

- подземные элементы газопровода диаметром Д108х4.0 протяженностью 3.0 метра.

4.6.Давление природного газа в сети высокого давления-0.6-0.57МПа.

4.7. Для учета расхода газа в р.п.Колывань НСО установлено ШУУРГ-P-400

4.8. Снижение давления газа в ШРП-14, ШРП-15 тип ГРПШ-13-2Н-У1

5. Общая часть.

5.1.Основание и исходные данные для разработки

проектной документации.

1. Проектная  документация   «Газопровод высокого давления по ул.Ольги Жилиной в р.п. Колывань, НСО»  разработана ООО «Сибкоммунэнерго», свидетельство о допуске на проектирование,  регистрационный номер СРО-П-51-5407248364-010220010-063/3 от 25.05.12г., выданное на основании решения НП «Центр развития архитектурно-строительного проектирования».

2. Проектная документация выполнена  на основании следующих документов:

- задания на проектирование, выданного Администрацией Колыванского района Новосибирской области;

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети  на газоснабжение №18 от 5/07/2012г., выданные администрацией рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области - отчета об инженерно-геологических  изысканиях, разработанных в 2011г. ООО «Изыскатель-С»;

- Топографический план объекта М1:1000, выполненного ООО «Дэзис»;

- Акт выбора трассы;

- схемы газоснабжения р.п.Колывань шифр 671-СХ, выполненной ОАО НФ «Гипро-ниигаз» в 2003г. и Корректировка схемы газоснабжения шифр 671-ОПЗ выполнен-ной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2004г.;

- сертификата соответствия № РОСС RU.АB40.В00379 на трубы из полиэтиле-на для газопроводов  ПЭ100 по ГОСТ Р 50838-95, срок действия до 30.06.11г.;

- разрешения РТН №РРС 00-29908 на трубы для подземных газопроводов из поли-этилена ПЭ80 и ПЭ100 с SDR11 и  SDR17.6, Д20-315мм по ГОСТ Р 50838-95. срок действия до 17.06.2013г.;

- сертификата соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05302 на детали соединитель-ные  полиэтиленовые с закладными электронагревательными элементами, срок действия до 28.10.11г.;

- сертификата соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05303 на детали соединитель-ные  для соединения металлических и полиэтиленовых труб, срок действия до 28.10.11г.;

- сертификата соответствия № РОСС DE.АЯ12.Н05304 на детали соединитель-ные  полиэтиленовые – седловые отводы с закладными электронагревательными элементами, срок действия до 28.10.11г.;

- разрешения РТН №РРС 00-34533 на детали соединительные и аппараты элек-тромуфтовой сварки  для сварки пластиковых труб, срок действия до 04.06.2014г.;

- сертификата соответствия № РОСС DE.АЕ63.В00414 на аппараты электро-муфтовой сварки  для сварки пластиковых труб, срок действия 14.02.14г.,

-сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ81.Н02218 на ШУУРГ, срок действия до      26.04.12г.

-разрешение  РТН   РРС  00-32368 на ШУУРГ, срок действия до    17.12.13г.

-сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ81.Н02890  на ГРПШ, срок действия до 02.06.2013г.

-разрешение Ростехнадзора  РРС  00 38021  на ГРПШ, срок действия до 09.04.2015г.

- ГОСТа 5542-87 на природный газ;

При разработке данной проектной документации были учтены требования:

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

СП62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы».

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

СП 42-102-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб».

СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

ГОСТ 5542-87 на природный газ;

Федеральный закон  “О промышленной безопасности опасных производственных объектов “, №116-ФЗ от 21.07.97г.

Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», №69-ФЗ от 31.03.99г.

5.2.Характеристика объекта.

Данным проектом предусматривается прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб с коэффициентом запаса прочности равным более 3.2 от точки подключения до ШУУРГ и далее до  ШРП-14, ШРП-15, предусмотренных для газоснабжения ул. Ольги Жилиной в р.п.Колывань, НСО.

По данным отчета об инженерно-геологических  изысканиях, разработанных в 2011г. ООО «Изыскатель-С», в геологическом строении площадок до глубины исследования 4,0м принимают участие техногенные отложения (tlV) и эолово- делювиальные отложения Приобского плато (vd I-II kd)

В соответствии с ГОСТ 20522-96, ГОСТ 25100-95 (п.9.3,п.9.4) на площадках выделены 3 инженерно - геологических элемента (И.Г.Э.) и получены их нормативные и расчетные характеристики.

- И.Г.Э.1. Насыпной грунт, неслежавшийся, представлен суглинком и супесью с примесью почвы и строительного мусора до 20-30%. Насыпной грунт залегает с поверхности до 0,5м-0,6м.

- И.Г.Э.2. Супесь твердая, с прослоями суглинка, просадочная (I тип), незасоленная, без примеси органических веществ. Вскрыта под насыпным грунтом И.Г.Э.1 до глубины 4,0м. Супесь И.Г.Э.2 природной влажности практически не пучинистая и слабопучинистая, при замачивании сильнопучинистая.

- И.Г.Э.З. Супесь пластичная и текучая, с прослоями суглинка, непросадочная, незасоленная, без примеси органических веществ. Залегает в восточной части площадки в местах сбора поверхностных вод, вскрыта сважиной 6165. Супесь И.Г.Э. З.природной влажности среднепучинистая и сильнопучинистая.

Коррозионная активность грунта средняя. Среднее удельное сопротивление грунта - 50 ом.м. Блуждающие токи по трассе газопровода отсутствуют. Нормативная глубина промерзания 2.37м

Температурные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения, | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | °С | -39 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного периода(расчетная для проектирования систем вентиляции) | ° С | -24 |
| 3 | Средняя температура наиболее холодного месяца(январь) | ° С | -18,8 |
| 4 | Средняя температура наиболее жаркого месяца(июль) | ° С | +19,0 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | сут. | 230 |

Утвержденная и согласованная проектная документация до начала строительства систем газораспределения и газопотребления, а также заключение экспертизы промышленной безопасности представляется в территориальный орган Ростехнадзора.

Строительство системы газораспределения и газопотребления должно выполняться  по  утвержденному проекту. За качеством строительства заказчиком организуется  технический надзор. В процессе строительства опасного производственного объекта организация, разработавшая проектную документацию, в установленном порядке осуществляет авторский надзор.

5.3. Сведения о линейном объекте

Трасса проектируемого газопровода высокого давления расположена по ул. Ольги Жилиной в р.п.Колывань Новосибирской области. Газоснабжение данного объекта выполняется в соответствии со схемой газоснабжения р.п.Колывань шифр 671-СХ, выполненной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2003г. и Корректировки схемы газоснабжения шифр 671-ОПЗ выполненной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2004г.

Настоящая проектная документация предусматривает строительство газопровода высокого давления к ШРП-14, ШРП-5 для газоснабжения жилого сектора и учета расхода природного газа установку ШУУРГ.

В соответствии с проектом, во временное пользование на период строительства изымается земельный участок. Размер участка обоснован Проектом организации строительства. Проектируемый газопровод располагается на землях населенного пункта.

6.Газоснабжение

6.1.Основные проектные решения

- Точкой подключения служит существующий подземный газопровод высокого давления Д225 (ПЭ) по ул.Сергиенко в  р.п.Колыван, НСО.

- Давление в точке подключения :максимальное 0.6МПа, минимальное 0.57МПа.

Природный газ (осушенный) имеет состав,  приведенный в таблице 2.

таблица 2.

| №№ п/п | Наименование параметра | Обозначе-ние | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Состав газа в % по объему - метан - этан - пропан - бутан и др. - пентан и др. - азот и редкие - углекислый газ Всего: | СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 N2 СО2 - | 96,64 1,24 0,6 0,13 0,19 1,15 0,05 100 % |
| 2. | Массовая концентрация меркаптановой серы в Г/куб.м | S | 0,036 |
| 3. | Сероводород. | Н2S | отсутств. |
| 4. | Плотность газа в кг/куб.м при Т=0С и давлении 0,10132 МПа. |  | 0,76 |
| 5. | Низшая теплота сгорания в ккал/н.куб.м | р Qн | 7600 |

Состав природного газ определен сертификатом (паспортом), выданным Новосибирским ЛПУМГ  ООО “Газпромтрансгаз Томск”.

6.2. Расчетные показатели и расходы газа.

Часовой расход газа ШРП-14, ШРП-15 представлен в таблице:

Таблица 3

| №п/п | Наименование потребителя | Часовой расход газа м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gмакс | Gмин |
| 1 | ШРП-14 | 600 | 180 |
| 2 | ШРП-15 | 700 | 210 |
|  | Итого | 1300 | 390 |

Гидравлический расчет газопроводов.

Диаметры газопроводов высокого давления приняты на основании  схемы газоснабжения р.п.Колывань шифр 671-СХ, выполненной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2003г. и Корректировки схемы газоснабжения шифр 671-ОПЗ выполненной ОАО НФ «Гипрониигаз» в 2004г.

6.3 Шкафной узел учета расхода газа.

Для учета расхода газа предусмотрена установка шкафного узла учета расхода газа типа  ШУУРГ-Р-0.75-400 на базе счетчика ротационного RVG G250, с газовым обогревателем.

Диапазон измерения  расхода  газа ШУУРГ: -максимальный расход газа 2800м3/час при давлении 0.6МПа, минимальный расход газа 28м3/час при давлении 0.6МПа.

Расчетный расход газа: - максимальный расход газа 1900м3/час при давлении 0.6МПа, минимальный расход газа 570м3/час при давлении 0.6МПа

6.4.Шкафной регуляторный пункт ШРП

Расчет ШРП -14

Тип  ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линией редуцирования и одним выходом, с регуляторами давления РДГ-50Н  Дс=30мм, Gмакс=600м3/час, Gмин=180м3/час, Рвх.=0.6МПа, Рвых.-300 мм в.ст,  утепленный,  с газовым  отоплением .

### Производительность регулятора РДГ-50Н  Дс=30 составляет:

при давлении Рвх.макс. Gмакс. = 1500м3/час,

при давлении Рвх.мин. Gмин.= 975м3/час

Загрузка регулятора при Рвх.макс.= 0.6МПа составляет :

600/1500 х 100% = 40 % ≤ 80%;

180/1500 х 100% = 12 % ≥10%

Загрузка регулятора при Рвх.мин. = 0.35 МПа составляет:

600/975 х 100% =61.5 %  80%;

180/975 х 100% = 18.5 % ≥ 10%

Расчет ШРП -15

Тип  ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линией редуцирования и одним выходом, с регуляторами давления РДГ-50Н  Дс=30мм, Gмакс=700м3/час, Gмин=210м3/час, Рвх.=0.6МПа, Рвых.-300 мм в.ст,  утепленный,  с газовым  отоплением .

### Производительность регулятора РДГ-50Н  Дс=30 составляет:

при давлении Рвх.макс. Gмакс. = 1500м3/час,

при давлении Рвх.мин. Gмин.= 975м3/час

Загрузка регулятора при Рвх.макс.= 0.6МПа составляет :

700/1500 х 100% = 46.7 % ≤ 80%;

210/1500 х 100% = 14 % ≥10%

Загрузка регулятора при Рвх.мин. = 0.35 МПа составляет:

700/975 х 100% =71.5 %  80%;

210/975 х 100% = 21.5 % ≥ 10%

Параметры настройки срабатывания предохранительных клапанов в ГРПШ-13-2Н-У1:

-  верхний предел Рв= 0.0037 МПа,

-  нижний предел  Рн= 0.001 МПа;

Сбросного клапана - 0.0034МПа.

6.5. Подземный газопровод  высокого давления.

Подземный  газопровод высокого давления   предусматривается из полиэтиленовых труб  ПЭ 100 ГАЗ SDR11, выполненных по ГОСТ Р 50838-95.  Подземные и надземные части  газопровода на входе и выходе из земли выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Полиэтиленовые трубы характеризуются стандартным  размерным отношением номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки (SDR), которое следует определять в зависимости от давления в газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности, равного 3.3 (норма 3.2).

Для соединения полиэтиленовых труб со стандартными полиэтиленовыми трубами или элементами используются соединительные детали с закладными электронагревателями по ТУ6-19-359-97.

Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь», которые изготавливают в заводских условиях по технической документации, утвержденной в установленном порядке, имеющих паспорт или сертификат, свидетельствующий об их качестве и выполнены по ТУ2248-025-00203536-96.

В сопроводительных документах на полиэтиленовые трубы указываются:

- нормативный документ, на основании которого были изготовлены трубы;

- сокращенное наименование труб;

- наружный диаметр и толщина стенки трубы (SDR);

- транспортируемая среда и ее рабочее давление;

- марка полиэтилена;

- показатель текучести и расплава;

- завод- изготовитель;

- номер линии, производящей трубы;

- дата изготовления;

- метраж.

Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь», кроме того соединения должны укладываться на основание из песка по 1м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 20см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20см.

Основание под подземный газопровод из полиэтиленовых труб выполнить из песчаного грунта толщиной 10см. Дно траншеи под газопровод следует тщательно выровнять и очистить от комьев грунта и камней. Полиэтиленовый газопровод в траншее, для компенсации температурных удлинений, должен укладываться «змейкой» в горизонтальной плоскости, ширина траншеи должна быть не менее (Дн +200 мм). Засыпается  газопровод песчанистым грунтом толщиной 20см, поверх укладывается пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние 0.2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Сварку полиэтиленовых труб выполнять соединительными муфтами с электронагревательным элементом по ТУ2291-032-00203536-96**   электромуфтовым сварочным аппаратом Frimat.  Сварочный аппарат должен быть сертифицирован.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной плоскости выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом  не менее 25 наружных диаметров трубы.

Сварку полиэтиленовых труб следует производить при температуре окружающего воздуха от -15º до +30ºС. Сварка труб при более низких температурах должна производиться в специальных помещениях.

Полиэтиленовые трубы могут храниться на трассе не более 15 суток. Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических повреждений, воздействия прямых солнечных лучей. Аварийный запас труб-  по 10м каждого диаметра должен хранится подземно.

Газопровод высокого давления при пересечении с автодорогами предусмотрено осуществлять в футляре с контрольной трубкой выведенной под ковер, открытым способом.

При  пересечении с существующими коммуникациями земляные работы  выполнить вручную, в присутствии владельца коммуникаций.

Трасса газопровода обозначается опознавательными знаками, устанавливаемыми на трассе.  Опознавательные знаки устанавливаются на 1м от оси газопровода справа по ходу газа,  в начале и в конце трассы,   на углах поворота трассы, в месте установки контрольной трубки и местах расположения неразъёмных соединений полиэтилен- сталь и в местах хранения аварийного запаса труб.

На табличке опознавательного знака указывается расстояние от газопровода, глубина заложения газопровода и телефон аварийно-диспетчерской службы.

Изоляция подземного газопровода из стальных труб в месте входа и выхода из земли  и футляров выполнена по ГОСТ 9.602-2005 и принята “Весьма усиленная” полимерными липкими лентами по ТУ 6-06-5161799-002-88Е.

Вводы и выпуски всех коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен здания тщательно уплотнить в соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию указанных наружных коммуникаций и техусловий эксплуатирующей организации газового хозяйства. Уплотнения вводов и выпусков инженерных коммуникаций в 50-м зоне подземного газопровода выполняются по нормалям владельцами зданий, на балансе которых они находятся.

Выполнить сверление отверстий Д=13-18мм крышек колодцев подземных сооружений в 15-ти метровой зоне от газопровода.

##### 6.6.Надземные  и подземные элементы газопровода высокого давления

Надземные и подземные элементы газопровода на входе и выходе из земли   выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, группы В,  из спокойной малоуглеродистой стали марки 10 по стандарту на сталь ГОСТ 1050-88. Трубы должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или техническим условиям на трубы.

Изоляция подземного газопровода и футляров выполнена по ГОСТ 9.602-2005 и принята “Весьма усиленная” полимерными липкими лентами по ТУ 6-06-5161799-002-88Е.

После испытания надземный газопровод окрасить  в условный цвет в соответствии требований п.2.3.9 ПБ12-529-03:

- два слоя грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 ,

- два слоя желтой эмали для наружных работ ПФ-115 по ГОСТ 6465-75.

6.7.Газопроводы и сооружения на них.

Строительная длина газопроводов   высокого давления  приведена в таблице 4

Таблица 4

| Наименование газопроводов , ГОСТ трубы, ДхS | Протяженность, м |  |  | Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надзем ных | Подзем ных | Общая | Ед.,кг | Общая,т |
| ПЭ100 ГАЗ SDR11 – Ø110х10.0 |  | 3000 | 3000 | 3.14 |  |
| Итого |  | 3000 | 3000 |  |  |
| Газопровод из труб Д57х3.5Гост 10704-91 В10 Гост 10705-80* | 3.0 | - | 3.0 | 4.3 |  |
| Д89х3.5 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 7.4 |  |
| Д108х4.0 | 10.0 | 3.0 | 13.0 | 10.3 |  |
| ∑ | 19.0 | 9.0 | 28.0 |  |  |
| Итого газопровод |  |  | 3028.0 |  |  |
| Д159х4.5 (футляр) |  | 4.0 | 4.0 | 17.15 |  |
| ПЭ 80 ГАЗ SDR11 – Ø160×14.6 (футляр) |  | 257 | 257 | 6.7 |  |

Количество отключающих устройств, устанавливаемых на газопроводе.

Таблица 5

| Диаметр крана | Ду50 | Ду80 | Ду100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт | 1 | 2 | 3 |

Краны предусмотрены для газовой среды с герметичностью затвора не менее  класса В ГОСТ 9544-2005.

Отводы заводского изготовления из спокойной углеродистой стали марки 10 литые по ГОСТ 17375-2001.  Фланцы по ГОСТ 12820-80.

Для уплотнения фланцевых соединений применяются прокладки из паронита марки ПОН толщиной 3-4 мм по ГОСТ 481-80.

Сварку газопроводов производить электродами марки Э-42А, Э-50А изготовленных по ГОСТ 9467-75.

Отключающие устройства  предусмотрено установить в сетчатых ограждениях высотой 2м с двумя калитками на замках.

На ограждении с четырех сторон вывешены и закреплены металлическиие таблички  размером 400х200 с надписью «Огнеопасно-газ». Надпись выполнить эмалью красного цвета   по белому фону, высота букв 40мм.

6.8 Техника безопасности

Монтаж, испытание, приемку газопроводов в эксплуатацию и эксплуатацию производить в соответствии с требованиями СП62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», ОСТ 153-39.3-051-2003 “Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и балонные установки»,  Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, Федерального закона  “О газоснабжении в РФ”, ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных  объектов»

Перед испытанием газопроводы продуть воздухом для удаления окалины и пыли.

Стыковые соединения газопровода подлежат контролю физическими методами  в соответствии требований СНиП 42-01-2002.

Стыковые соединения подземного высокого давления газопровода из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 подлежат контролю физическими методами (радиографическим методом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым методом по ГОСТ 14782)  в объеме 100% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком.

Стыковые соединения подземного высокого давления газопровода из ПЭ труб подлежат контролю физическими методами  (ультразвуковым методом по ГОСТ 14782)  в объеме 50% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком с использованием сварочной техники со средней степенью автоматизации.

Стыковые соединения надземного высокого давления газопровода из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 подлежат контролю физическими методами  в объеме 5% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком, но не менее одного стыка.

Ресурс эксплуатации стальных газопроводов -40 лет, полиэтиленовых газопроводов -50 лет.

Газопроводы высокого давления   при соблюдении мер безопасности испытать на герметичность воздухом давлением:

подземный газопровод – 0.75МПа, время испытания  24часа

надземный газопровод – 0.75МПа, время испытания  1час

Результаты испытания на герметичность положительны, если нет видимого падения давления. По завершении испытаний газопровода давление следует снизить до атмосферного установить арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдержать газопровод в течении 10мин под рабочим давлением. Герметичность следует проверять мыльной эмульсией.

Перечень скрытых работ при строительстве газопроводов, для которых необходимо составление актов

- очистка поверхности газопроводов перед огрунтовкой;

- огрунтовка поверхности газопровода;

- окраска поверхности газопровода;

- акт на продувку газопровода;

- акт на испытание газопровода на герметичность;

- подготовка постели (основания) под газопровод;

- укладка газопровода;

- присыпка газопровода;

- засыпка газопровода.

7. Конструкции строительные.

Строительные конструкции: ограждения сетчатые выполняются из металлоконструкций и труб.

Бетонные работы выполнить руководствуясь указаниями СНиП 3.03.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», обеспечивая сохранения природной структуры грунтов основания. Установку опор производить одновременно с бетонированием фундаментов.

Сварку металлических элементов производить по ГОСТ  5284-80 электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75,высота сварочного шва по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Все металлические конструкции окрасить   - два слоя грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 , - два слоя желтой эмали для наружных работ ПФ-115 по ГОСТ 6465-75.

Изготовление, монтаж и приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с требованиями СНиП Ш-18-75 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ» и глав СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции.

8.Молниезащита

Молниезащита газопроводов выполнена согласно СО 153-34.21.122.2003г «Инструкция по  устройству молниезащиты зданий,  сооружений и промышленных коммуникаций».

Молниезащита выполняется по II категории.

Защиту	отключающих устройств перед и после ШРП и продувочные трубопроводы ШУУРГ и ШРП от прямых ударов молнии выполнить единичным молниеприемником, который закреплен на одну из стоек ограждения. Молниеприемник присоединен к проектируемому искусственному заземлителю, состоящего из двух вертикальных электродов длиной 5м, горизонтального электрода (полоса 4х40), проложенным на глубине -0.8м.

Защита ШУУРГ и  ШРП  от переноса высоких потенциалов по газопроводу выполнена путем присоединения металлической обшивки шкафа к искусственному заземлителю, состоящему из одного вертикального электрода длиной 5м и горизонтального электрода, полоса- 4х40

В зоне расположения заземлителей грунт состоит из суглинков,  сопротивление не превышает 50 ом м.

Заземлитель молниезащиты должен иметь сопротивление растеканию тока не более 10ом.

Надземная часть электродов заземления (за исключением контактных поверхностей) покрывается антикоррозийным лаком N 177 в два слоя с добавлением в верхний слой лака около 20% алюминиевой пудры.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ по монтажу заземлителей.

Эксплуатацию молниезащиты выполнять согласно ПУЭ.

Ресурс эксплуатации -25 лет.

9.Охранная зона системы газоснабжения.

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, предусматривается организация охранной зоны проектируемого газопровода, разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных сетей» и постановлением от 20 ноября 2000г №878 об их   утверждении, в соответствии с федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации». (№69-ФЗ от 31.03.1999г.) Контроль за соблюдением этих правил возлагается на службу по эксплуатации газопровода.

Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво-пожароопасными свойствами природного газа.

Согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вокруг отдельно-стоящих газорегуляторных пунктов- ввиде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной  на расстоянии 10м от границ ШРП. В охранной зоне без письменного уведомления организации,  в собственности которой находится этот газопровод, запрещается производить строительство зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения:

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

10. Охрана окружающей среды

Ущерб, наносимый окружающей среде реализацией проекта, связан со строительством и эксплуатацией газопровода. В период эксплуатации газопровод в нормальном состоянии источников выброса загрязняющих веществ не имеет. Разовые выбросы связаны:

- с негерметичностью газопроводов и установленной на них арматуры и оборудования. Утечки газа в грунт или атмосферу являются временными;

- с продувкой газопровода газом до полного вытеснения воздуха при вводе его в эксплуатацию;

- с выполнением ремонтных и профилактических работ, связанных с отключением отдельных участков газопровода от газовой сети;

- авариями на газопроводах (в основном в результате случайного повреждения различными машинами и механизмами и возможного разрыва сварных швов).

Однако, учитывая кратковременность аварийной ситуации, наличие автоматического контроля за состоянием газопровода, наличие аварийных служб и т.д., создавшаяся ситуация не повлечет за собой каких-либо серьезных последствий.

По трассе газопровода вырубка зеленых насаждений не предусмотрена.

В период строительства объектом воздействия будет земля, попадающая в зону строительства газопровода. Планируется восстановление нарушенного благоустройства территории земельного участка.

При строительстве объекта образуются промышленные отходы (обрезки металла, труб, при сварочных работах - использованные электроды).

Металлические отходы собираются в контейнеры и передаются на предприятия "Вторчермета". Используемая ветошь собирается и утилизируется на предприятии, арендующем технику для строительства. Строительный мусор вывозится с площадки на свалку постоянно в процессе проведения строительно-монтажных работ.

Запрещается использовать неисправные машины  и механизмы, загрязняющие землю при работе горюче-смазочными материалами. Заправка механизмов ГСМ должна производиться централизованно управлением строймеханизации, поставляющим технику для производства работ.

Защита вод и почв не требуется в связи с тем, что загрязнений вод и почв пристроительстве и эксплуатации газопроводов не происходит, так как заправка строительной техники осуществляется на заправках города.

При строительстве и эксплуатации газопровода загрязнение окружающей среды сводится к минимуму.

11.Организация службы газового хозяйства.

До ввода объекта в эксплуатацию заказчику необходимо заключить договоры с соответствующими организациями на проведение следующих видов работ : технический надзор за качеством строительно-монтажных работ, ремонт газового оборудования, выполнение газоопасных работ и готовность принять меры по локализации и ликвидации возможных аварий аварийно -спасательным формированием.

Обслуживание, текущий ремонт газового оборудования, арматуры, газопроводов объекта должно в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ12-529-03), стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных сетей, основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий» (ОСТ-153-39.3-051-2003), инструкций заводов-изготовителей газового оборудования. Данный вид работ должна производить  организация  специальной газовой службы или заключение договора с организацией, имеющей данную службу,  для проведения постоянного технического надзора, ремонта газового оборудования, выполнения газоопасных работ и готовности в любое время принять меры к предотвращению или ликвидации аварий при эксплуатации  системы газоснабжения. Эксплуатацию газифицированного объекта должна  осуществляться газовой службой, персонал которой должен быть обучен и аттестован в установленном порядке, иметь необходимую материально-техническую базу, эксплуатационную документацию, средства личной защиты, необходимых при выполнении ремонтных работ,  лицензию Ростехнадзора России на эксплуатацию опасного производственного объекта. Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с «Положением о газовой службе». Газовая служба самостоятельно разрабатывает  "План локализации и ликвидации возможных аварий", в котором отражены возможные аварии и инциденты и отражены первоочередные мероприятия по взаимодействию смежных служб .

В разделе предусматривается обязательное заключение договора владельца с аварийно-спасательным формированием.

Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона №116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона №69 от 31.03.99г. «О газоснабжении в Российской Федерации» ст. 30 – 34.

12. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

При разработке настоящего проекта, кроме требований строительных норм и правил Госстроя России выполнены требования санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава России, «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ12-529-03, «Положения по организации работы по охране труда на предприятии», федерального закона  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для предупреждения аварий в газовом хозяйстве должен выполняться комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии и соблюдения требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнение всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих.

Допускать к работе работников прошедших обучение и   имеющих удостоверения на право обслуживания газового хозяйства. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты.

Работа по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и контролю за соблюдением трудового законодательства должны быть возложены на инженера по технике безопасности. При эксплуатации необходимо ведение производственного контроля за соблюдением НТД промышленной безопасности в  газовом хозяйстве в соответствии с требованиями РД 03-345-00, согласованными с территориальным органом Ростехнадзора.

13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В целях противопожарной защиты проектом предусмотрена надземная установка отключающей арматуры, установка кранов для отключения отдельных участков газопровода в случае утечки газа. В месте пересечения проектируемого газопровода с линией электропередачи предусмотрены мероприятия по защите газопровода, расстояние более одного метра. В местах наиболее опасных для повреждений предусмотрена установка планшетов с надписью. «Огнеопасно – Газ». Расстояния от ШРП до зданий предусмотрено не менее 10м (СНиП 42-01-2002). В пояснительной записке проекта определены условия безопасной эксплуатации газового хозяйства.

14. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным  ситуациям и защите от террористических актов.

Газовый объект является потенциально опасным объектом, поэтому в проекте приняты меры по предотвращению постороннего вмешательства в ритмичную работу системы газоснабжения и противодействию природным явлениям, стихийным бедствиям и террористическим актам.

Ликвидация локальных ЧС (аварий) осуществляется по договору силами и средствами специализированного аварийно-спасательного формирования.

План локализации и ликвидации аварий разрабатывается лицом, ответственным за газовое хозяйство, согласовывается с начальником газовой службы, начальником отдела техники безопасности, начальником пожарной охраны.

План должен предусматривать:

- порядок оповещения людей о возникновения опасности.

- мероприятия по спасению и эвакуации людей и оборудования,

-конкретные действия при повреждении различных участков газопровода,

- распределение обязанностей в газовой службе,

-  список лиц, которые должны быть немедленно оповещены об аварии и порядок их оповещения

Согласно протокола совещания при отделе по газовому надзору управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора РФ от 6.10.99г. с целью повышения безопасности при проектировании и эксплуатации объектов газового хозяйства для защиты от постороннего вмешательства в технологические процессы и проявления терроризма предусмотреть следующие мероприятия:

-  задвижка устанавливается в ограждении высотой 2 м, двери закрываются на замок;

- на ограждениях ГРП с четырех сторон вывесить надписи «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ».

Для обеспечения надзора за эксплуатацией системы газоснабжения  назначается ответственный по контролю за техническим состоянием газового оборудования и  проходит обучение на знание “Правил безопасности в газовом хозяйстве” со сдачей экзаменов и получением удостоверения. Для связи с диспетчером ГРО должен быть городской телефон для оперативных сообщений и приема указаний на случай аварий или чрезвычайных ситуаций.

Ответственность за сохранность газопровода возложена на владельца.

Контроль за соблюдением настоящих правил возложен на территориальное предприятие по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения.

Вдоль трассы газопровода разместить таблички с указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы,  ГО и ЧС.  При возникновении любых видов аварий в системе газоснабжения газовая служба  обязана немедленно сообщить в ГРО, в  Западно-Сибирское управление  Ростехнадзора  и  управление  ГО и ЧС.