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[bookmark: __RefHeading___1]ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2036 год рабочего поселка Колывань, разработана на основании следующих документов: 
Генерального плана рабочего поселка Колывань, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
и в соответствии с требованиями:
«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,
Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения рабочего поселка Колывань. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает: 
паспорт схемы; 
пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Колывань и анализом существующих технических и технологических проблем; 
цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 
перечень мероприятий по реализации схемы; 
обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.


ПАСПОРТ СХЕМЫ
1. Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Колывань 

2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Администрация рабочего поселка Колывань 

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Водный кодекс Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Цели схемы
обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 
создание систем водоснабжения и водоотведения; 
обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
снижение вредного воздействия на окружающую среду. 


Способ достижения цели
оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 
строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц рабочего поселка Колывань; 
модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
установка приборов учета; 
подсчет запасов воды;
проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
Создание современной коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Колывань. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг. 
Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
Улучшение экологической ситуации на территории рабочего поселка Колывань. 
Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 
Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет глава рабочего поселка Колывань.












[bookmark: __RefHeading___2]Общие сведения о рабочем поселке Колывань
Муниципальное образование рабочий поселок Колывань является городским поселением в Колыванском районе Новосибирской области. В состав муниципального образования входит пять населенных пунктов: рабочий поселок Колывань (далее – р.п. Колывань), который является административным центром муниципального образования и Колыванского района, деревня Большой Оеш (далее – д. Большой Оеш), деревня Выпаса-Вечерка (далее – д. Выпаса-Вечерка), деревня Подгорная (далее – д. Подгорная), деревня Чаус (далее – д. Чаус).
Границы муниципального образования городское поселение рабочий посёлок Колывань установлены законом Новосибирской области от 02.06.2004
№ 200-оз «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
Территория городского поселения рабочий поселок Колывань общей площадью 24647,8 га расположена в южной части Колыванского района Новосибирской области области, на расстоянии 49 км от областного центра г. Новосибирска.
Муниципальное образование граничит на севере с Скалинским сельским поселением Колыванского района, на западе с Сидоровским и Новотырышкинским сельскими поселениями Колыванского района, на юге с Соколовским сельским поселением Колыванского района, на востоке с Кубовинским сельским поселением Новосибирского района Новосибирской области.
Муниципальное образование имеет связи с соседними муниципальными образованиями и регионами посредством автомобильного сообщения. Через территорию муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального.
 

 [image: ]
Рисунок 1 Положение городского поселения рабочий поселок Колывань в структуре Колыванского района Новосибирской области

Рабочий посёлок Колывань является административным центром Колыванского района Новосибирской области. Посёлок расположен в 50 км от города Новосибирска и связан с ним автодорогой областного значения, проходящей через Кудряшовский бор с севера на юг. Другие автодороги районного значения связывают р.п. Колывань с посёлками Колыванского района и станцией Чик, находящейся в 40 км. В 15 км от р.п. Колывань построен северный обход города Новосибирска – автомагистраль М-51 по направлению с запада на восток, которая улучшает связь с посёлка с областным центром и другими районами Новосибирской области – Коченёвским и Мошковским по новому автомобильному мосту через р. Обь. 
 Колывань расположена на левом берегу р. Чаус, левого притока р. Оби. Территория посёлка имеет ряд особенностей, в их числе наличие большого количества мелких озёр в северной и западной части, изрезанность оврагами со стороны реки Чаус на всём протяжении. Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией рабочего поселка Колывань, деревни Большой Оеш, деревни Чаус, деревни Подгорная. Рабочий посёлок Колывань занимает около 1134,87 га, общая площадь Колыванского муниципального образования составляем 24750 га и простирается от пашен на западной части территории до р. Оби с её берегами и водным пространством в восточной части, а также до Кудряшовского бора на юге. Земли жилой застройки составляют 101 га, земли промышленности 130 га. Протяженность рабочего поселка с севера на юг составляет 8,8 км и с запада на восток – 5,2 км.
Около 30 % территории в границах рабочего посёлка занимают неудобицы, овраги, пойменные территории, лесные массивы. В этой связи земель, удобных для различных видов строительства в крупных масштабах, на территории р.п. Колывань практически не осталось.
Климат района резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, суровый, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры.
В соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» от 29.05.2019, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.11.2018 № 763/пр, приводятся климатические параметры для ближайшего населённого пункта города Новосибирска (Таблицы 2.2.1-1, 2.2.1-2, 2.2.1-3).
Среднегодовая температура воздуха – -7°С. Зима суровая и продолжительная. Морозы доходит до - 50°С. Наблюдается зимняя инверсия температуры. Лето теплое, максимальная температура воздуха – 37°С.
Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.
Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. Преобладают юго- западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.
Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью – 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.
Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А (10%) =6, В (5%) =6, С (1%)
=7 в течение 50 лет).
По строительно – климатическому районированию муниципальное образование рабочий поселок Колывань относится к I климатическому району, подрайону IВ.
В соответствии со СП 131-13330-2012 «Строительная климатология» территория городского поселения р.п. Колывань относится к I строительно- климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.
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[bookmark: __RefHeading___4]1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

[bookmark: __RefHeading___5]1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения рабочего поселка Колывань и деление территории округа на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Hlk162618757]На территории р.п. Колывань действует централизованная система водоснабжения. 
Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и пожаротушение.
Источник водоснабжения – подземные воды, добываемые из скважин.
Система водоснабжения муниципального образования р.п. Колывань состоит из артезианских скважин (из них 8 действующих, одна законсервирована), расположенных в 2,5 километрах юго-западнее р.п. Колывань, станции химводоочистки, насосной станции, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, водопроводных сетей, водоразборных колонок.
Все объекты водопроводно-коммунального хозяйства находятся в собственности Администрации рабочего поселка Колывань, эксплуатацией которых занимается МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство».
Данные протоколов лабораторных исследований качества воды на соответствие ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» добываемых вод отсутствуют. 
Сооружения предварительной подготовки и очистки питьевой воды в рабочем поселке Колывань присутствуют в р.п. Колывань.
Водоснабжение населения, объектов социально-бытового обслуживания, организаций осуществляют: МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство», для которых установлены тарифы на холодное водоснабжение. Договоры с населением на предоставление коммунальных услуг заключаются организациями самостоятельно.
[bookmark: __RefHeading___6]1.1.2. Описание территорий рабочего поселка Колывань, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Охват населения муниципального образования централизованным водоснабжением составляет 70%, то есть около 9030 человек. Жители индивидуальной застройки муниципального образования пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения. В д. Чаус и д. Подгорная (121 чел. и 269 чел.) отсутствует система централизованного водоснабжения, население пользуется водой из колодцев.




[bookmark: __RefHeading___7] 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Централизованные источники водоснабжения имеются в р.п. Колывань. Централизованная система водоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района представляет подъем и транспортировку до потребителя питьевой воды. 

[bookmark: __RefHeading___8]1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Техническое обследование централизованных систем водоснабжения за последние годы не проводилось.
[bookmark: __RefHeading___9]1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Водоснабжение рабочего поселка Колывань осуществляется за счет подземных вод – артезианских скважин. 
Основным источником хозпитьевого водоснабжения потребителей в р.п. Колывань в настоящее время являются подземные воды участка «Колыванское-1». 
По участку подземных вод «Колыванское-1» эксплуатационные запасы в количестве 10,2 тыс м3/сут утверждены на неограниченный срок эксплуатации территориальной комиссией по запасам 13.07.1967г (протокол №5/247). Эксплуатируется месторождение МУП «ЖКХ р.п. Колывань»» в целях хоз-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий посёлка. В качестве водоисточника используется водоносный горизонт аллювиальных отложений второй надпойменной террасы р. Оби. Водозабор расположен в 2,0 км к юго-западу от пгт Колывань и представлен 9-ю эксплуатационными скважинами (8 действующих и одна резервная), глубиной 110м, пробуренных в разные годы. Существующий отбор воды из скважин составляет 5352 м3/сут. Скважины эксплуатируются погружными насосами типа ЭЦВ. Производительность скважин составляет от 16 до 63 м3/час. В период эксплуатации водозабора (с 1967г) уровенный режим отличается относительной стабильностью.
По химическому составу подземные воды пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,35-0,5г/дм3, умеренно жесткие (общая жесткость-5,4-6,0 ммоль/ дм3). Из веществ, лимитируемых ГОСТом 2874 и СанПиН, отмечается повышенное содержание железа (4,8-5.1мг/ дм3) и марганца (0,47-0,61 мг/ дм3). Согласно существующей схеме, вода от скважин с помощью артезианских насосов подается в резервуары на водопроводные очистные сооружения далее с помощью насосной станции второго подъема в водопроводную сеть. На водопроводной сети действуют две водонапорные башни.
Глубина скважин от 28 метров до 36 метров. По результатам апробирования скважин при сдаче в эксплуатацию технические характеристики соответствуют следующим параметрам: статический уровень воды от 6 метров до 13 метров; динамический уровень воды от 10 до 25 метров; дебит скважин от 20 до 98 м3/час. Глубина установки насосов от 20 до 25 м.
Суммарная производительность насосов - 7248 м3/сутки, среднегодовое потребление обеспечивает резерв подачи воды.
Поднимаемая из скважин вода поступает в резервуары для хранения чистой воды (два по 500 м3 каждый), расположенные в р.п. Колывань, ул. Западная 16 и водонапорные башни (250 м3 и 25 м3), находящиеся на ул. Коммунистическая и Шоссейная. Резервуары выполнены из монолитного железобетона, имеют прямоугольную форму, каждый снабжен двумя смотровыми люками. Перекрытие составляют железобетонные плиты, для гидроизоляции использован рулонный материал. Дно резервуаров расположено выше уровня залегания грунтовых вод. Над РЧВ сделана куполообразная насыпь из грунта и дерна, установлена переливная труба (постоянно открыта на случай переполнения РЧВ, имеется обратный клапан). Труба, которая подает воду для хозяйственно-питьевых нужд соединена со всасывающей трубой насоса 2-го подъёма. Для обмена воздуха РЧВ оборудована вентиляционными стояками. Из РЧВ вода поступает в водопроводную сеть под давлением 4-5 атм., которое создают насосы станции 2-го подъёма.
Водопроводные сети выполнены из различных материалов (полиэтилен, чугун, сталь). Общая протяжённость всех водопроводных сетей муниципального образования - 74,4 км, при этом их износ составляет свыше 60%. Значительная часть сетей эксплуатируется за пределами нормативного срока требуется капитальный ремонт.
Данные о используемом оборудовании скважин и их техническом состоянии, обеспеченности измерительными приборами, отключающей арматурой и средствами автоматизации, а также о наличии и состоянии сооружения скважины представлены в таблицах.
Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.
Техническое обследование производится с целью определения технических характеристик насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности.
Необходимо проведение технического обследования и, при необходимости, восстановления технической документации.
Для увеличения эффективности работы подземных водозаборных сооружений при реконструкции и модернизации рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.
Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода.
При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику
Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50%, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей.
Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:
- произвести техническое обследование существующих источников водоснабжения;
- по результатам технического обследования, при необходимости, заменить существующее насосное оборудование на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе.
- по результатам технического обследования, при необходимости, произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети. 

Таблица 1.1.3.2.1. - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение
	Количество абонентов
 (на границе балансовой
принадлежности)
	Жилые дома жилищного фонда, шт.
	Жилые дома частного
сектора, шт.

	Предприятия,
организации,
шт.

	Водопотребление, всего
	152
	2054
	130

	в т.ч. с приборами учёта
	91
	821
	98

	в процентах (%)
	60
	40
	75






Таблица 1.1.3.2.2. – Многоквартирные жилые дома, подключенные к централизованной системе водоснабжения
	№
	Адрес
	Кв.
	ЛС
	Жильцов

	1
	Блюхера, д.28
	27
	27
	52

	2
	Блюхера, д.30
	27
	27
	47

	3
	Г.Гололобовой, д.1
	43
	55
	65

	4
	Г.Гололобовой, д.3
	56
	63
	83

	5
	Г.Гололобовой, д.4
	91
	108
	121

	6
	Г.Гололобовой, д.5
	48
	90
	72

	7
	Карла Маркса, д.100
	4
	4
	13

	8
	Карла Маркса, д.102
	8
	8
	12

	9
	Карла Маркса, д.108 а
	8
	8
	12

	10
	Карла Маркса, д.110
	6
	6
	16

	11
	Карла Маркса, д.114
	4
	4
	11

	12
	Карла Маркса, д.112
	4
	4
	11

	13
	Карла Маркса, д.116
	4
	5
	10

	14
	Карла Маркса, д.118
	0
	0
	0

	15
	Карла Маркса, д.57
	16
	169
	19

	16
	Карла Маркса, д.70
	15
	17
	24

	17
	Карла Маркса, д.71
	8
	8
	7

	18
	Карла Маркса, д.73
	4
	4
	12

	19
	Карла Маркса, д.77
	4
	4
	5

	20
	Карла Маркса, д.104
	4
	4
	11

	21
	Карла Маркса, д.106
	4
	5
	3

	22
	Карла Маркса, д.98
	8
	9
	9

	23
	Кирова, д.26
	16
	17
	31

	24
	Кирова, д.40
	8
	9
	12

	25
	Кирова, д.42
	16
	17
	34

	26
	Кирова, д.44
	16
	16
	22

	27
	Кирова, д.46
	4
	4
	7

	28
	Кирова, д.48
	5
	5
	14

	29
	Ленина 19
	5
	7
	10

	30
	Лермонтова, 27
	4
	4
	5

	31
	М Горького 67
	4
	4
	7

	32
	Маяковского, 1 а
	13
	14
	10

	33
	Мира 1
	30
	31
	59

	34
	Мира 1а
	17
	21
	25

	35
	Мира 1б
	27
	32
	50

	36
	Мира 1в
	18
	20
	37

	37
	Мира 11а
	12
	12
	22

	38
	Мира 2а
	4
	4
	10

	39
	Мира 2б
	6
	6
	8

	40
	Мира 2в
	6
	6
	10

	41
	Мира 2г
	4
	5
	8

	42
	Мира 2д
	4
	4
	6

	43
	Мира 3
	16
	18
	42

	44
	Мира 5
	16
	17
	24

	45
	Мира 7
	16
	19
	24

	46
	Мира 25
	24
	32
	22

	47
	Московская 32
	25
	29
	21

	48
	Московская 49
	4
	4
	10

	49
	Московская, д.51
	4
	4
	6

	50
	Московская, д.55
	4
	4
	7

	51
	Московская, 10
	2
	2
	2

	52
	Московская, 16
	4
	4
	7

	53
	Московская,8
	2
	3
	5

	54
	Некрасова,д.2а
	16
	18
	32

	55
	Некрасова,д.2 б
	9
	14
	7

	56
	Овчинникова, д.77
	24
	26
	36

	57
	Овчинникова, д.11
	5
	5
	8

	58
	Пушкина, 30
	16
	20
	17

	59
	Рев. Проспект, 35
	24
	25
	55

	60
	Рев. Проспект, 72
	16
	16
	21

	61
	Рев. Проспект, 74
	16
	18
	16

	62
	Рев. Проспект, 76
	16
	19
	28

	63
	Рев. Проспект, 78
	16
	21
	23

	64
	Рев. Проспект, 79
	4
	4
	13

	65
	Рев. Проспект, 83
	16
	16
	23

	66
	Рев. Проспект, 85
	22
	22
	44

	67
	Рев. Проспект, 87
	16
	16
	24

	68
	Рев. Проспект, 58
	4
	4
	10

	69
	Ревю Проспект,44
	2
	2
	3

	70
	Рев. Прооспект, 81
	2
	2
	7

	71
	Рябиновая, 22 б
	8
	8
	8

	72
	Рябиновая, 22 в
	8
	14
	8

	73
	Советская, 38
	27
	31
	49

	74
	Советская, 38 а
	27
	28
	47

	75
	Советская, 37
	5
	6
	9

	76
	Советская, 119
	2
	3
	2

	77
	Соловьева, 107 а
	23
	25
	63

	78
	Соловьева, 117 а
	38
	41
	59

	79
	Соловьева, 107 б
	27
	29
	62

	80
	Соловьева, 107в
	27
	30
	53

	81
	Соловьева, д.117
	16
	16
	36

	82
	Соловьева, 117 б
	20
	25
	25

	83
	Соловьева, 117 г
	35
	41
	14

	84
	Солнечная, 4
	18
	22
	17

	85
	Солнечная, 5
	8
	8
	16

	86
	Солнечная, 6
	12
	13
	19

	87
	Солнечная, 7
	8
	12
	9

	88
	Солнечная, д.17
	7
	10
	8

	89
	Солнечная, д.18
	7
	8
	9

	90
	Солнечная, д.19
	4
	4
	9

	91
	Чехова, 10
	16
	18
	28

	92
	Чехова, 2
	21
	26
	41

	93
	Чехова, 23 а
	12
	13
	31

	94
	Чехова,25
	17
	18
	21

	95
	Чехова, 4
	24
	25
	47

	96
	Чехова, 4 а
	17
	19
	27

	97
	Чехова, 4 б
	16
	17
	40

	98
	Чехова, 8
	5
	6
	11

	99
	Чехова, 8 а
	16
	19
	30

	100
	Шоссейная, 33
	16
	16
	31

	101
	Советская, 81
	16
	22
	15

	102
	Советская 23/1
	15
	16
	11

	103
	Советская 27
	13
	14
	13

	104
	Соловьева 117 д
	24
	25
	36

	105
	Соловьева 117 в
	14
	17
	11

	106
	Солнечная 7/1
	4
	5
	5

	107
	Ленина 89
	23
	24
	23

	108
	К. Маркса, 64 "б"
	46
	56
	65

	109
	Маяковского, 1 б
	8
	8
	17

	110
	Советская,23
	12
	12
	10

	111
	Пролетарская, 10
	2
	4
	11

	112
	Фрунзе,30
	4
	4
	10

	
	Итого
	1621
	2009
	2595


 
Таблица 1.1.3.2.3. – Сводная таблица по многоквартирным жилым домам, подключенным к централизованной системе водоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Количество

	МКД
	ед.
	112

	Квартиры
	ед.
	1 621

	Лицевые счета
	ед.
	2 009

	Кол-во человек
	ед.
	2 595

	Площадь квартир
	м2
	65 283

	Отпущено воды
	м3
	133 155



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 
Таблица 1.1.3.2.2. - Информация по источникам водоснабжения. 
	Объект, год ввода в эксплуатацию
	Марка насоса
	Мощность (квт)
	Режим работы
	Период в работ

	Эксплуатационная скважина № 14919, за 1977 г.
	ЭЦВ-8-63-110
	8,0
	24
	36 лет

	Эксплуатационная скважина № 13074, за 1974 г.
	ЭЦВ-10-63- 110
	10,0
	24
	39 лет

	Эксплуатационная скважина № 16061, за 1979 г.
	ЭЦВ 8-16-110
	8,0
	24
	34 года

	Эксплуатационная скважина № 36-83, за 1983 г.
	ЭЦВ-10-63- 110
	10,0
	24
	30 лет

	Эксплуатационная скважина № 18-90, за 1990 г.
	ЭЦВ 8-40-90
	8,0
	24
	23 года

	Эксплуатационная скважина № 19-91, за 1991 г.
	ЭЦВ-6-40-120
	6,0
	24
	22 год

	Эксплуатационная скважина № 20-91, за 1991 г.
	ЭЦВ-6-40-120
	6,0
	24
	22 год

	Водозаборная скважина № НВ- 657, за 1999 г.
	ЭЦВ-6-16-50
	6,0
	24
	14 лет

	Водозаборная скважина № НВ- 658, за 1999 г.
	ЭЦВ-6-16-50
	6,0
	24
	14 лет




СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 
[bookmark: __RefHeading___10]1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
По химическому составу подземные воды пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,35-0,5г/дм3, умеренно жесткие (общая жесткость-5,4-6,0 ммоль/ дм3). Из веществ, лимитируемых ГОСТом 2874 и СанПиН, отмечается повышенное содержание железа (4,8-5.1мг/ дм3) и марганца (0,47-0,61 мг/ дм3).
По результатам исследования независимых экспертов, в воде была превышена предельно допустимая концентрация железа и марганца. 
Роспотребнадзор провёл экспертизу и обнаружил, что вода не соответствует СанПиН о гигиенических требованиях к питьевой воде. МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений. 
По данным мониторинга за 2013, 2014 и первую половину 2015 годов, в питьевой воде Колывани были зафиксированы следующие несоответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01:
содержание железа — превышение ПДК в 2,6–5,2 раза;
содержание марганца — превышение ПДК в 2,3–3,6 раза;
мутность — превышение ПДК в 2,8–6,6 раза;
общая жёсткость — превышение ПДК в 1,1 раза.
В посёлке Колывань Колыванского района Новосибирской области есть станция химводоочистки. Строительство началось в 2014 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2020 годах». 
Станция предусматривает очистку воды методами аэрации и ионного обмена, а также установку по обработке промывной воды. В ходе работ было принято решение увеличить мощность станции на 25% — с учётом прогнозируемого роста посёлка.
Производительность станции, по данным на 2020 год, — 2400 кубометров в сутки. Администрация посёлка решила увеличить запас мощности с учётом прогноза роста посёлка, так как Колывань включён в программу развития Новосибирской агломерации. 
Конструкция
На станции используются:
Механическая очистка — решётки улавливают крупные взвеси, пескоуловители убирают песок.
Биологическая очистка — вода попадает в аэротенки, где окисляется органика с помощью активного ила (микроорганизмов) и воздуха.
Ультрафиолетовое обеззараживание — вода проходит через установки с УФ-лампами, которые убивают патогенные микроорганизмы.
По данным на 2020 год, станция была сдана в эксплуатацию администрации посёлка. Однако есть и проблемы: по пути к домам вода снова загрязняется из-за старых и проржавевших водопроводных труб. Летом ситуация становится критической: вода исчезает вовсе или течёт чёрного цвета.
В июне 2025 года администрация посёлка сообщала, что в связи с большим разбором воды производится настройка частотного оборудования и увеличения давления, качество воды соответствует нормативу, который определяет Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.
Очистные сооружения расположены на территории водопроводных сооружений. В 2016 году сообщалось, что система включает установку напорной фильтрации, установку умягчения и сорбционную установку.
Концентрация нормируемых микрокомпонентов в целом находятся в пределах существующих норм. По микробиологическим, радиологическим показателям подземные воды отвечают требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 1.1.3.3.1. - Информация об очистных сооружениях водоснабжения ОСВ
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед
	Производительность, тыс.куб.м/сут

	Р.п.Колывань
	2020
	1
	2400



Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Таблица 1.1.3.3.2. - Санитарно-гигиенические исследования
	Наименование источника водоснабжения, его местоположение
	Наличие водоподготовительных установок
	Качественная характеристика вод
 (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01,
в случае несоответствия –указать показатели,
по которым обнаружено превышение)

	Водозабор Р.п.Колывань
	Механическая очистка 
Биологическая очистка Ультрафиолетовое обеззараживание 
	Соответствует



Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды; 
Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;
Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;
Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; 
Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 
Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 
Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 
Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 
Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 
По исследуемым показателям данные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 
[bookmark: __RefHeading___11]1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС представлена в таблице
Насосная станция 1-го подъёма представляет собой описанные выше 8 работающих и один резервный погружные насосы, установленные непосредственно в скважинах. Глубина скважин от 28 метров до 36 метров. По результатам апробирования скважин при сдаче в эксплуатацию технические характеристики соответствуют следующим параметрам: статический уровень воды от 6 метров до 13 метров; динамический уровень воды от 10 до 25 метров; де-бит скважин от 20 до 98 м3/час. Глубина установки насосов от 20 до 25 м.
Суммарная производительность насосов - 7248 м3/сутки, среднегодовое потребление - 2620 м3/сутки обеспечивает резерв подачи воды. В пиковый (летний) период при значительном потреблении населением воды для поливов огородов подаваемых в сеть объёмов воды не достаёт.
Насосная станция 2-го подъёма расположена на территории водопроводных сооружений. Здание насосной станции 2-го подъёма – одноэтажное, наружные стены кирпичные толщиной 510 мм. Плиты покрытия – сборные железобетонные, кровля совмещенная скатная с неорганизованным водостоком, гидроизоляционный слой выполнен из рулонных материалов. Вода подается при помощи пяти консольных насосов марки ГК100 65/250 и одного насоса марки ГК10085/200, установленных в здании насосной станции 2-го подъема. Два из шести насосов подают воду в водонапорные башни, третий – в поселок Западный; четвертый – резервный, может быть использован для подачи воды в распределительную башню или в поселок Западный. Пятый насос предназначен для подачи воды в пожарную систему, в случае необходимости ещё один резервный насос предназначен для подачи воды в пожарную систему или в распределительную башню.
Таблица 1.1.3.4.1. − Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС
	Объект, год ввода в эксплуатацию
	Марка насоса
	Мощность (квт)
	Режим работы
	Период в работ

	Эксплуатационная скважина № 14919, за 1977 г.
	ЭЦВ-8-63-110
	8,0
	24
	36 лет

	Эксплуатационная скважина № 13074, за 1974 г.
	ЭЦВ-10-63- 110
	10,0
	24
	39 лет

	Эксплуатационная скважина № 16061, за 1979 г.
	ЭЦВ 8-16-110
	8,0
	24
	34 года

	Эксплуатационная скважина № 36-83, за 1983 г.
	ЭЦВ-10-63- 110
	10,0
	24
	30 лет

	Эксплуатационная скважина № 18-90, за 1990 г.
	ЭЦВ 8-40-90
	8,0
	24
	23 года

	Эксплуатационная скважина № 19-91, за 1991 г.
	ЭЦВ-6-40-120
	6,0
	24
	22 год

	Эксплуатационная скважина № 20-91, за 1991 г.
	ЭЦВ-6-40-120
	6,0
	24
	22 год

	Водозаборная скважина № НВ- 657, за 1999 г.
	ЭЦВ-6-16-50
	6,0
	24
	14 лет

	Водозаборная скважина № НВ- 658, за 1999 г.
	ЭЦВ-6-16-50
	6,0
	24
	14 лет



По информации на 2020 год, в рабочем посёлке Колывань Колыванского района Новосибирской области насосная станция 2-го подъёма расположена на территории водопроводных сооружений. 
В здании станции установлены пять консольных насосов марки ГК100 65/250 и один насос марки ГК10085/200. 
Назначение насосов:
Два из шести насосов подают воду в водонапорные башни.
Третий насос — в посёлок Западный.
Четвёртый насос — резервный, может быть использован для подачи воды в распределительную башню или в посёлок Западный.
Пятый насос предназначен для подачи воды в пожарную систему.
Ещё один резервный насос может быть использован для подачи воды в пожарную систему или в распределительную башню.
Общая мощность насосов станции — 257 кВт/ч.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.
Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:
Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;
Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.
Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.
Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 1.1.3.4.3. − Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 – 60 %

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 – 40 %

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.
	10 – 30 %

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10 %

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 – 20 %

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 – 3 %

	Замена насосов на более эффективные
	1 – 2 %


Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.
В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.
Таблица 1.1.3.4.4 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению
	Причины высокого энергопотребления
	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления
	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий

	1
	2
	3

	Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п.
	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.
	От нескольких дней до нескольких месяцев

	
	- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.
	

	Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода
	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение
	Месяцы, годы

	
	- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.
	

	Переразмеривание насоса
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели - годы

	
	- Замена рабочего колеса.
	

	
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.
	

	
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Износ основных элементов насоса
	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.
	Недели

	Засорение и коррозия труб
	- Очистка труб
	Недели, месяцы

	
	- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.
	

	
	- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием
	

	Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) 
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели-годы

	- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса)
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.
	

	 
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме
	- Установка системы управления или наладка существующей
	Недели


[bookmark: __RefHeading___12]1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения хозяйственно-питьевая и противопожарная.
Протяжённость всех водопроводных сетей муниципального образования - 74,4 км, при этом их износ составляет 65,8 %, сети с износом более 60% составляют 67,6 % от общей протяженности. Значительная часть сетей эксплуатируется за пределами нормативного срока, вследствие чего высоки потери воды. В состоянии высокой аварийности находятся стальные и чугунные трубы, внутренний диаметр которых за счёт коррозии значительно уменьшился, что одновременно снижает их пропускную способность. Водопроводные сети выполнены из различных материалов (полиэтилен, чугун, сталь).
Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное; трубы изношены и коррозированы, что обуславливает частые аварии на системах водоснабжения. 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 
Таблица 1.1.3.5.1 − Характеристика существующих водопроводных сетей
	N п/п
	Показатели
	Ед. 
изм.
	2025 г.
	2032 г.
	2035 г.

	1
	Одиночное протяжение водопроводов
	км
	74,4
	74,4
	74,4

	2
	в т.ч. нуждающихся в замене
	км
	58,7
	58,7
	50,3

	3
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов
	%
	78,9
	78,9
	67,6

	4
	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года
	км
	74,4
	74,4
	74,4

	5
	в т.ч. нуждающейся в замене
	км
	58,7
	50,3
	50,3

	6
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети
	%
	78,9
	67,6
	67,6

	7
	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети
	км
	Учет не ведется
	Учет не ведется
	Учет не ведется

	8
	в т.ч. нуждающейся в замене
	км
	Учет не ведется
	Учет не ведется
	Учет не ведется

	9
	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети
	%
	Учет не ведется
	Учет не ведется
	Учет не ведется

	10
	Общая протяженность водопроводной сети
	км
	74,4
	74,4
	74,4

	11
	в т.ч. нуждающейся в замене
	км
	58,7
	50,3
	50,3

	12
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети
	%
	78,9
	67,6
	67,6
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Недостаточная закольцованность сетей и большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. Неполный охват централизованной системой водоснабжения снижает уровень комфортности проживания населения. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных сетей (магистральные водоводы, уличные и внутриквартальные сети) рабочего поселка Колывань Колыванского района и степень их изношенности представлены в таблице.
Современные материалы (полиэтилен) трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
[bookmark: __RefHeading___13]1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов рабочего поселка Колывань, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Не вся территория рабочего поселка Колывань Колыванского района охвачена централизованным водоснабжением. Наблюдается высокий износ насосного оборудования. Сети водопровода на территории городского поселения имеют значительный износ, требуют реконструкции. Вода, подаваемая в водопроводную сеть, не удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Основными проблемами системы водоснабжения в р.п. Колывань являются:
техническое обследование существующих централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения не производилось либо отсутствуют данные о результатах такового обследования. Для более полной картины текущего состояния объектов и сетей водоснабжения необходимо производство технического обследования организацией, обеспечивающей холодное водоснабжение и горячее водоснабжение;
высокий износ сетей;
высокий износ насосного оборудования. 
ужесточение требований к качеству воды в сравнении с действовавшими в период проектирования и строительства водозаборов;
давность эксплуатации значительной части оборудования, в результате чего требуется его капитальный ремонт и реконструкция;
необходимость стремительного развития водопроводов в целях подключения новых жилых массивов.
скачки давления и гидравлические удары, что приводят к высокой аварийности на водопроводных сетях;
отсутствие системы точного учёта подачи и расходования холодной воды, что не позволяет установить фактический расход и потребление ресурса, наладить в полном объёме расчёт с потребителями, определить фактические потери в сетях;
высокий показатель расхода электроэнергии для оказания услуги;
в ряде случаев отсутствие возможности проведения планово-предупредительных ремонтных работ из-за необходимости ликвидации часто возникающих аварийных ситуаций на водопроводных сетях и сооружениях.
[bookmark: __RefHeading___14]1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория рабочего поселка Колывань не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. 
[bookmark: __RefHeading___15]1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Скважинные водозаборы и водопроводные сети централизованных систем водоснабжения принадлежат на правах собственности Администрации рабочего поселка Колывань. На территории рабочего поселка Колывань Колыванского района услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой оказывает МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство». МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» осуществляет подачу питьевой воды в необходимом объеме, обслуживают и содержат сети водоснабжения. 
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Таблица 1.1.5.1 − Реестр объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности МО рп Колывань
	№
	Наименование технологического объекта
	Адрес объекта
	Собственник
	Инвентарный номер
	Характеристика (Протяжённость, диаметр, глубина, объем, высота)
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровая стоимость объекта, руб.
	Стадия и плановый срок оформления права собственности
	Свидетельство (выписка) о регистрации права собственности
	Земельный участок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2. р.п. Колывань

	1
	Артезианская скважина 1
	3 км. на юго-запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	34
	1974
	1
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2014

	2
	Артезианская скважина 2
	3 км. на юго-запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	28
	1974
	1
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2015

	3
	Артезианская скважина 3
	3 км. на юго-запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	28
	1999
	1
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2016

	4
	Артезианская скважина 4
	3 км. на юго-запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	30
	1999
	1
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2017

	5
	Артезианская скважина 5
	3 км. на юго-запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	32
	1974
	1
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2018

	6
	БЕРЕГОВАЯ
	ул. Калинина-ул. Сергиенко
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	0,254
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:430- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г
	

	7
	БЕРЕЗОВАЯ
	От дороги на свалку - ул. Солнечная
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	0,472
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:421- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	8
	БЛЮХЕРА
	ул. Блюхера-ул. Соловьева (627+100 м)
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	0,727
	1978
	1
	оформлено
	54:10:010104:1102- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	9
	БУНИНА
	дорога на аэропорт (- 1 квартал)
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	0,579
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:480- 54/020/2019-1, 25.11.2019 г.
	

	10
	ВЕТЕРАНОВ
	ул. Чехова-ул. Мира,Д.2Г
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	0,28
	-
	1
	оформлено
	54:10:010103:1894- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г.
	

	11
	ВОРОШИЛОВА
	ул. Овчинникова-ул. Шоссейная
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	1,55
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:410- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г
	

	12
	Г.ГОЛОЛОБОВОЙ
	ул. Овчинникова-ул. Восточная (354 м), между Г. Гололобовой д.№2 и д.№3 (126 м), между домами д.№1 и д. №3 (115 м)
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	0,594
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:469- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	13
	ГАГАРИНА
	ул. Ленина-ул. Гагарина, д.№5 (142м) по направлению на запад + (100 к исправительной колонии на север), ул. Ленина-ул. Гагарина, д.1 (160м) по направлению на восток
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	0,402
	1986
	1
	оформлено
	54:10:000000:417- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	14
	ГОГОЛЯ
	дорога на аэропорт- ул Маяковского
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	1,22
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:434- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	15
	ДОРОЖНАЯ
	ул. Дорожная, д. 1- ул. Дорожная, д.24
	Администрация р.п. Колывань
	1J013E+10
	0,516
	1974
	1
	оформлено
	54:10:000000:408- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г.
	

	16
	ЕСЕНИНА
	дорога на аэропорт -ул. Маяковского (1450м), между дорогой на свалку и ул Есенина (116м)
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	1,566
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:464- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	17
	ЗАВОДСКАЯ
	ул. Ремесленная-ул. Северная (пересечение улиц)
	Администрация р.п. Колывань
	1Д013Е+10
	0,316
	1974
	1
	оформлено
	54:10:000000:467- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	18
	ЗАВОДСКОЙ
	ул. Овчинникова- ул. Заводской спуск, дЗ
	Администрация р.п. Колывань
	1J013E+10
	0,346
	1980
	1
	оформлено
	54:10:010103:1893- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г.
	

	19
	ЗАПАДНАЯ
	по ул. Западная не включая двух домов до ул. Соловьева
	Администрация р.п. Колывань
	1101330066
	0,518
	1990
	1
	оформлено
	54:10:000000:444- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	20
	КАЛИНИНА
	от ул. Мира до ул. Коммунистическая (пэ 110 - 700м), от ул. Коммунистическая до ул. Московская (пэ 160 - 225м), от ул. Московская до ул. Соловьева (ст 160 - 600м), от ул. Соловьева до ул. О.Жилиной (пэ ПО-200м), от ул. О.Жилиной до ул. Молодежная (пэ НО- 325м
	Администрация р.п. Колывань
	1101330067
	2,57
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:440- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	21
	КАРЛА МАРКСА
	ул. мира на север (ЮОм) ул. Мира-по направлению на юг (2160м), ул. Пролетарская-ул. К. Маркса, д.№1 (256м) ул. К. Макса- газовый участок (247м), ул. К. Маркса через участок ЦРБ к колодцу (131м), ул. К. Маркса- котельная ПТУ
	Администрация р.п. Колывань
	1101330068
	2,967
	1967
	1
	оформлено
	54:10:000000:409- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г.
	

	22
	КАРЬЕРНАЯ
	начало ул. Карьерной -ул. Шоссейная
	Администрация р.п. Колывань
	1101330069
	0,583
	1980
	1
	оформлено
	54:10:000000:412- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г.
	

	23
	КЕДРОВАЯ
	ул. Ревпроспект- ул. Ноздрюхина
	Администрация р.п. Колывань
	1101330070
	0,834
	н/д
	1
	оформлено
	54:10:000000:449- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	24
	КИРОВА
	начало ул. Кирова до ул. Ленина (пэ ПО - 1300м), от ул. Сергиенко до конца улицы (пэ ПО-300м), от ул. Ленина до ул. М. Горького (пэ 50 - 175м), от ул. Калинина до ул. М. Горького (ст 50 - 150м), от ул. Калинина до ул. Сергиенко (пэ 50 - O7S.A
	Администрация р.п. Колывань
	1101330071
	2,2
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:436- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	25
	КОММУНИСТИЧЕСКА Я
	ул. Фрунзе-ул. Коммунистическая, д.№124
	Администрация р.п. Колывань
	1101330072
	2,09
	1972
	1
	оформлено
	54:10:000000:413- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г.
	

	26
	КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
	ул. Сергиенко-ул. Ленина
	Администрация р.п. Колывань
	1101330073
	0,887
	1980
	1
	оформлено
	54:10:000000:411- 54/020/2019-1, 08.08.2019 г.
	

	27
	КРЫЛОВА
	ул. Шоссейная-ул. Бунина
	Администрация р.п. Колывань
	1101330074
	0,987
	1999
	1
	оформлено
	54:10:000000:414- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г
	

	28
	КУЗНЕЦОВА
	ул. Кузнецова, д.4- ул. Соловьева
	Администрация р.п. Колывань
	1101330075
	0,623
	2017
	1
	оформлено
	54:10:000000:407- 54/020/2019-1, 08.08.2019 г
	

	29
	ЛАЗУРНАЯ
	От дороги на свалку вдоль трёх домов
	Администрация р.п. Колывань
	1101330076
	0,084
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:450- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	30
	ЛЕНИНА
	ул. Гагарина-ул. Ленина, д.№5
	Администрация р.п. Колывань
	1101330077
	2,18
	1972
	1
	оформлено
	54:10:010102:1397- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г.
	

	31
	ЛЕРМОНТОВА
	ул. Трактовая- дорога на аэропорт (674м), дорога на аэропорт-ул. Гоголя (742м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330078
	1,416
	1980
	1
	оформлено
	54:10:000000:433- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	32
	ЛЕСНАЯ
	ул. Ревпроспект-ул. Лесная, д.№ 53
	Администрация р.п. Колывань
	1101330079
	0,878
	2000
	1
	оформлено
	54:10:010102:1398- 54/020/2019-1, 09.08.2019 г.
	

	33
	ЛЕСХОЗНЫЙ
	Лесхозный пер. до ул. Дорожная, д. 1 (418м), Лесхозный пер-общежитие ул. Мира, 1А (281м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330080
	0,699
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:456- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	34
	МАЙСКИЙ
	пер Майский-ул. Пролетарски^ 161м), ул. Пролетарская- ул. О.Жилиной по Майскому пер. (256м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330081
	0,417
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:447- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	35
	МАКСИМА ГОРЬКОГО
	от ул. Мира до ул. Московская (ст 110 - 925м), от ул. Советская до ул. Кирова (пэ 50 - 100м), от ул. Кирова до ул. Соловьева (ст 50 - 400м), от ул. Соловьева до ул. Красноармейская (пэ 110-700м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330082
	2,125
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:459- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	36
	МАЯКОВСКОГО
	от леса-дорога на аэропорт (467м), ул. Маяковского -ул Некрасова (146м), дорога на аэропорт- ул. Есенина! 917м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330083
	1,53
	2000
	1
	оформлено
	54:10:000000:435- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	37
	МИРА
	ул. Ревпроспект-ул. Шоссейная (1140м), ул. Овчинникова-ул. К. Маркса (206м), ул. Ревпроспект-ул. Мира, д.5 (201м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330084
	1,547
	1976
	1
	оформлено
	54:10:000000:446- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	38
	МОЛОДЕЖНАЯ
	М. Горького -на запад (164м) М. Горького-на восток (200м), разрез от ул. Калинина- на восток (175м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330085
	0,539
	1980
	1
	оформлено
	54:10:000000:439- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	39
	МОСКОВСКАЯ
	ул. Фрунзе- ул. Калинина (1670м), ул. Московская (от школы-интерната) через парк Пичугина к кафе "Березка" (19.Lm)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330086
	1,861
	1977
	1
	оформлено
	54:10:000000:452- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	40
	НАБЕРЕЖНАЯ
	ул. Сибкомбайн-ул. Набережная (направление на юг (155м), ул. Фрунзе- ул. Набережная (286м)-средняя ветка (номера домов с 1-13), ул. Московская-ул. Фрунзе-ул. Набережная (424м) верхняя ветка (№14- 24),+147м
	Администрация р.п. Колывань
	1101330087
	1,012
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:457- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	41
	НЕКРАСОВА
	ул. Трактовая- дорога на аэропорт (689м), ул. Некрасова-ул. Лермонтова по огородам (111м) дорога на аэропорт- ул. Гоголя (684м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330088
	1,484
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:458- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	42
	НОВОСЕЛОВ
	6 разрезов: ул. К. Маркса- ул. Рев. Проспект (пэ 110 - 376м), разрез от ул. М. Горького (ст 50 - 168м), разрез от ул. Калинина (пэ 50 - 163м), разрез от ул. Соловьева (пэ 50 - 201м), разрез от ул. Ленина (ст 50 - 150м), от ул. Овчинникова (пэ 50 - 80м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330089
	1,173
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:453- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	43
	НОЗДРЮХИНА
	ул. Лесная-ул. Карьерная (267м), ул. Без названия вдоль трассы параллельно ул. Ноздрюхина (274м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330090
	0,541
	1980
	1
	оформлено
	54:10:000000:437- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	44
	ОВЧИННИКОВА
	от ул. Кирова до ул. Собкомбайна (ст 100 - 275м), от ул. Советская до ул. Московская (пэ НО - 175м), от ул. Московская до ул. Коммунистическая (пэ 50 - 1 Юм), от ул. Коммунистическая до ул. Ворошилова (пэ 110-140м), от ул. Северная до ул. Мира (пэ 110 - 290м)
	Администрация р.п. Колывань
	1,1013Е+10
	0,099
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:461- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	45
	ОКТЯБРЬСКИЙ
	ул. Пролетарская- пер. Октябрьский (392 м), ул. Пролетарская-пер. Октябрьский (по огооодам 194 м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330092
	0,586
	2009
	1
	оформлено
	54:10:000000:471- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	46
	ОЛЬГИ ЖИЛИНОЙ
	от ул. К. Маркса до ул. Рев. Проспект (пэ 75 - 375м), от ул. Рев. Проспект до ул. Ленина (пэ 50 - 265м), от ул. Ленина до ул. М. Горького (пэ ПО - 275м), от ул. М. Горького до ул. Калинина (ст 100 - 265м), от ул. Калинина до ул. Сергиенко (ст 100-265м), от ул. К.Маркса
	Администрация р.п. Колывань
	1101330093
	1,595
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:466- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	47
	ПУШКИНА
	ул. Трактовая- дорога на аэропорт (660м), ул. Пушкина-ул. Лермонтова (104м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330094
	0,764
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:470- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	48
	ПРОЛЕТАРСКАЯ
	от ул. Сергиенко до ул. Калинина (пэ 50 - 265м), от ул. М. Горького до ул. Ленина (ст 50 - 140м, пэ 50 - 125м), от ул. Ленина до ул. Рев. Проспект (ст 100-215м), от ул. Рев. Проспект до ул. К. Маркса (пэ ПО - 400м1
	Администрация р.п. Колывань
	1101330095
	1,145
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:445- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	49
	РАДУЖНАЯ
	от дороги на свалку до ул. Солнечная
	Администрация р.п. Колывань
	1101330096
	0,026
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:454- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	50
	Проспект РЕВОЛЮЦИИ
	- от ул. Пролетарская до ул. Соловьева (ст 160 - 200м), от ул. Соловьева до ул. Кирова (пэ 110- 200м), от ул. Кирова до ул. Чехова (ст 100 1090м), от ул. Чехова до ул. Кедровая (пэ ПО 985 м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330097
	2,475
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:448- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	51
	РЕМЕСЛЕННАЯ
	ул. Овчинникова-ул. Фрунзе
	Администрация р.п. Колывань
	1101330098
	0,282
	2016
	1
	оформлено
	54:10:000000:443- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	52
	РЯБИНОВАЯ
	от дороги на свалку • ул. Солнечная
	Администрация р.п. Колывань
	1101330099
	0,367
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:442- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	53
	СЕВЕРНАЯ
	ул. Заводская-ул. К. Маркса
	Администрация р.п. Колывань
	1101330100
	0,792
	20 172 018
	1
	оформлено
	54:10:000000:441- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	54
	СЕРГИЕНКО
	ул. Береговая-ул. Коммунистическая
	Администрация р.п. Колывань
	1101330101
	1,69
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:462- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	55
	СИБКОМБАЙН
	начало ул. Сибкомбайн-ул. Овчинникова
	Администрация р.п. Колывань
	1101330102
	0,296
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:438- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	56
	СОВЕТСКАЯ
	от ул. Фрунзе до ул. Овчинникова (пэ 110 - 275м), от ул. К. Маркса до ул. Рев. Проспект (ст 100- 150м, пэ 63 - 160м), от ул. Рев. Проспект до ул. Ленина (ст 100 - 260м), от ул. Ленина до ул. М.Г орького (ст 100 - 100м, пэ НО - 175м), от ул. М. Горького до ул. Калинина
	Администрация р.п. Колывань
	1101330103
	1,77
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:460- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	57
	СОЛНЕЧНАЯ
	ул. Березовая-ул. Радужная (239 м), от ул. Радужной до дороги на свалку (251 м), вдоль дороги на свалку до ул. Березовая (356 м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330104
	0,846
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:427- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	58
	СОЛОВЬЕВА
	от ул. Овчин никова до ул. Рев. Проспект (пэ 110 - 650м), от ул. Ленина до ул. Калинина (пэ НО- 535м), от ул. Калинина до ул. Сергиенко (ст 160 - 275м), от ул. Сергиенко до трассы (пэ ПО - 375м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330105
	1,835
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:431- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	59
	СТРОИТЕЛЕЙ
	3 участка: ул. К. Маркса по направлению на запад (пэ 110- 186м), ул. Ленина по направлению на восток (пэ ПО - 146м), ул. М. Горького по направлению на запад (пэ 50 - 195м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330106
	0,526
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:425- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	60
	ТРАКТОВАЯ
	ул. Шоссейная - ул. Некрасова (534м), ул. Шоссейная по Трактовой до Агропромхимии 2-я нитка (632м) От ул. Трактовой вдоль ул. Шоссейной по территории до АБЗ (598м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330107
	1,764
	1978
	1.00
	оформлено
	54:10:000000:428- 54/020/2019-1, 10.09.2019 г.
	

	61
	ФРУНЗЕ
	ул. Советская - ул. Ремесленная (пэ ПО-460м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330108
	0,046
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:432- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	62
	ЧЕХОВА
	от ул. Калинина до ул. Ленина (пэ 110- 525м), от ул. Ленина до ул. Рев. Проспект (пэ 50 - 275м), от ул. Рев. Проспект до ул. К. Маркса (ст 150 -275м, пэ 110- 400м), от ул. К. Маркса до ул. Овчинникова (пэ НО-250м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330109
	1,725
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:424- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	63
	ШОССЕЙНАЯ
	от насосной станции 1 подъёма д по ул. Западной- по ул. Шоссейной до ул. Тоактовой
	Администрация р.п. Колывань
	1101330110
	2,55
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:426- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	64
	ШУКШИНА
	дорога на аэропорт (- 1 квартал)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330111
	0,099
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:429- 54/020/2019-1, 24.09.2019 г.
	

	65
	ЩЕТИНКИНА
	ул. Сергиенко- ул. М. Горького
	Администрация р.п. Колывань
	1101330112
	0,525
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:423- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	66
	Центральный водовод
	от насосной станции 2 подъёма ул. Западная дом №16 до ул. Коммунистическая водонапорная башня
	Администрация р.п. Колывань
	1101330113
	2,275
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:465- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	67
	Сооружение Водопровод
	от границы насосной станции 1 подъёма до насосной станции 2 подъёма две нитки
	Администрация р.п. Колывань
	1101330114
	3,418
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:468- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	68
	Водовод новый
	от насосной станции 1 подъёма до насосной станции 2 подъёма: от границы 1 подъёма до 2 подъёма - 3,418, до 1 скважины - 91м, до 4 скважины - 1011м, до 7 скважины - 791м, до 9 скважины - 1304м
	Администрация р.п. Колывань
	1101330115
	6,615
	0
	1
	оформлено
	54:10:000000:451- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	69
	ДОРОГА НА АЭРОПОРТ
	ул. Шоссейная-ул. Титова
	Администрация р.п. Колывань
	1101330116
	0,953
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:455- 54/020/2019-1, 06.09.2019 г.
	

	70
	БЕЗ НАЗВАНИЯ (межквартальная)
	параллельно дорогам на аэропорт и ул. Крылова, проходит от ул. Бунина до ул. Есенина (внутри квартала)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330117
	0,991
	-
	1
	оформлено
	54:10:000000:422- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	71
	ОЗЕРНАЯ
	ул. Озерная, д.2 -до трассы
	Администрация р.п. Колывань
	1101330118
	1,1
	н/д
	1
	оформлено
	54:10:000000:418- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	72
	ПОБЕДЫ
	ул. Победы (565м) + к школе (104м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330119
	0,669
	н/д
	1
	оформлено
	54:10:000000:419- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	73
	РЕЧНОЙ
	пер. Речной
	Администрация р.п. Колывань
	1101330120
	0,162
	
	1
	оформлено
	54:10:022201:971- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	74
	СУВОРОВА
	ул. Суворова - квартал через трассу (1290м), ул. Суворова- Колхозный пер.-к Речному пео, (1200м)
	Администрация р.п. Колывань
	1101330121
	2,49
	
	1
	оформлено
	54:10:000000:420- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
	

	75
	ЮЖНАЯ
	ул. Южная
	Администрация р.п. Колывань
	1101330122
	0,007
	
	1
	оформлено
	54:10:022201:970- 54/020/2019-1, 05.09.2019 г.
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	76
	скважина 6
	3 км. на юго -запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1101330123
	31
	2000
	8 452,30
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2015

	77
	скважина 7
	3 км. на юго-запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1101330124
	31
	2000
	11 910,87
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2016

	78
	скважина 8
	3 км. на юго-запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1101330125
	30
	2000
	11 910,87
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2017

	79
	Скважина №9
	3 км. на юго-запад от р.п. Колывань
	Администрация р.п. Колывань
	1101330126
	32
	2000
	1
	оформлено
	№ 54 АЕ 497092 от 17.10.2014г.
	54:10:028210:27- 54/011/2014-664 от 12.11.2018

	80
	Водонапорная башня
	УЛ- Коммунистическая
	Администрация р.п. Колывань
	1101330127
	500
	-
	-
	оформлено
	54:10:000000:872- 54/164/2021-1 от 08.07.2021
	

	81
	Водонапорная башня
	ул. Шоссейная
	Администрация р.п. Колывань
	1101330128
	150
	-
	-
	оформлено
	54:10:000000:873- 54/173/2021-1 от 03.07.2021
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	82
	Сооружение по прочистке и обороту и обороту промывной воды
	ул. Западная, д. 16в/1
	Администрация р.п. Колывань
	
	90,1
	2019
	1065397,36
	оформлено
	54:10:010104:1114- 54/020/2020-1 от 13.01.2020
	

	83
	Станция химводоочистки р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области
	ул. Западная, д. 16в
	Администрация р.п. Колывань
	
	192,8
	2019
	2279784,81
	оформлено
	54:10:010104:1113- 54/020/2019-1 от 23.12.2019
	

	84
	Водонасосная станция
	ул. Западная, д. 16а
	Администрация р.п. Колывань
	-
	257
	2000
	3038924,77
	оформлено
	54:10:010104:1111- 54/020/2019-1 от 25.11.2019
	



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 
[bookmark: __RefHeading___16]1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: __RefHeading___17]1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения рабочего поселка Колывань являются:
реконструкция и модернизация основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения рабочего поселка Колывань, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.
Схема водоснабжения рабочего поселка Колывань разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения рабочего поселка Колывань являются: 
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:
реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
улучшение экологической обстановки;
повышение надежности водоснабжения;
экономия электроэнергии.
Целевые показатели: 
Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:
Постоянный контроль качества воды; 
Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (водозаборов, резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 
При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;
Внедрение системы диспетчеризации.
Показатели качества обслуживания абонентов:
Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;
Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;
Сокращение времени устранения аварий.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
Установка приборов учета воды на водозаборах, у потребителей и общедомовых; 
Контроль объемов отпуска и потребления воды; 
Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 
Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;
Автоматизация системы учета ресурсов;
Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения; 
Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.
В ходе реализации мероприятий по реконструкции водопроводных сетей в 2012 г. модернизировано 8,4 км сетей, заменены изношенные трубы на участках общей протяженностью 4,96 км на трубы из полиэтилена диаметром 100, 110, 160, 225 мм. Смонтированы водопроводные колодцы из железобетонных колец, с установкой запорной арматуры, затворов, пожарных гидрантов и гребенок с вентилями для подключения жилых домов. Осуществлена замена старых водоводов протяженностью 3,418 км, построенных в 1974 году и имеющих 100% износ, на напорные полиэтиленовые трубы диаметром 280 мм SDR11 со стенкой толщиной 25,4 мм от насосной станции l-го подъёма до насосной станции 2-го подъёма, что позволило повысить надежность снабжения потребителей водой.
Остаются в ветхом состоянии и требуют замены сети протяженностью 50,3 км. Замена изношенных сетей будет способствовать значительному сокращению затрат на электроэнергию и ремонты. 
Для снижения аварийности и улучшения качества подаваемой воды, увеличения срока службы сетей и оборудования необходимо реализовать мероприятия, предусмотренные Инвестиционной программой, направленной на осуществление необходимых первоочередных мероприятий по модернизации (обновлению) системы централизованного водоснабжения, для качественного обеспечения водой обслуживаемого жилого, социального и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования. Дальнейшие мероприятия будут определены в следующей инвестиционной программе.
 В таблице 1.2.1.1 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения рабочего поселка Колывань.






Таблица 1.2.1.1 − Целевые и базовые показатели системы водоснабжения
	Группа
	Целевые показатели на 2025 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	54

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	2,98

	
	3. Износ водопроводных сетей,%
	65,8

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	96%

	
	промышленные объекты
	-

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	-

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	н/д

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	5,4

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год)
	н/д

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку – кВт*ч/м3
	н/д

	
	
	на подачу –кВт*ч/м3
	н/д



[bookmark: __RefHeading___18]1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития рабочего поселка Колывань.
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития рабочего поселка Колывань являются: 
поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);
развитие коммунальной инфраструктуры;
развитие социально-бытовой инфраструктуры;
улучшение условий жизни населения;
развитие транспортной инфраструктуры.
В системе холодного водоснабжения не планируется серьёзное расширение сети. На расчетный срок при увеличении численности населения и строительства жилья объёмы пользования централизованной системой водоснабжения возрастут. В результате подключения данных объектов возрастёт объём реализации холодной воды. 
Рассматривая развитие ситуации по данному сценарию, принимая во внимание существующие нормы удельного потребления воды и структуру потребления, а также определённое снижение потерь воды при её транспортировке, можно констатировать, что потребление воды к расчётному периоду – 2036 г. в сравнении с 2025 г. возрастёт в 1,5 раза Суммарная производительность насосов в настоящее время составляет 7,248 тыс.м3/сутки и обеспечивает резерв подачи воды. Проблемы с водоснабжением при действующих объёмах подъёма воды могут возникнуть только в летний период при значительном заборе питьевой воды для поливов огородов.
Однако, анализ данных среднегодовой численности населения муниципального образования р.п. Колывань свидетельствует о её стабильности с незначительным ростом. То есть численность населения к расчётному периоду, вероятно, составит не более 14 тыс. человек и не достигнет прогнозных показателей, равно как и потребление воды в сфере производства. При развитии ситуации по данному сценарию потребление питьевой воды в муниципальном образовании существенно не изменится и ресурсов действующего водозабора хватит для бесперебойного обеспечения водоснабжения муниципального образования.
Принимая во внимание реальную динамику среднегодового прироста населения за последние пять лет и темпы развития экономики, наиболее вероятным представляется развитие ситуации по второму сценарию.
В результате анализа существующего положения выявлено:
существующие водопроводные сети и водозаборные сооружение имеют значительный срок эксплуатации, в связи чем требуется капитальный ремонт;
существующие водопроводные сети на отдельных участках недостаточно закольцованы, что не обеспечивает требуемое пожаротушение согласно СП 8.13130.2020;
в населенных пунктах д. Большой Оеш, д. Подгорная, д. Чаус централизованное водоснабжение отсутствует;
не для всех существующих источников водоснабжения установлены зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
В развитии водоснабжения на расчетный срок предусматривается следующее:
капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и сооружений в р.п. Колывань;
новое строительство кольцевого водопровода в населенных пунктах р.п. Колывань, д. Большой Оеш, д. Подгорная, д. Чаус;
новое строительство водозаборных узлов для водоснабжения населенных пунктов д. Подгорная и д. Чаус.
Строительство водозаборных скважин в количестве 3 шт. 
Реконструкция насосной станции первого подъема (водозабор) - замена водоводов с установкой колодцев;
Реконструкция станции химводоподготовки и насосной станции второго подъема;
Строительство повысительной насосной станции производительностью не менее 2500 м3 в сутки;
Строительство резервуара чистой воды объемом 1000 м3;
Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне «Западный» с установкой водонапорной башни.
Предлааемые мероприятия:
техническое перевооружение сооружений водоснабжения в части насосного оборудования;
строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в кварталах жилой застройки с низким уровнем благоустройства, а также в кварталах перспективной застройки;
разработка проекта определения границ II и III-го поясов санитарно-защитной зоны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.
проведение технического аудита состояния систем водоснабжения Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению
Схема водоснабжения рабочего поселка Колывань остается неизменной. 
Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проек-том предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей рабочего поселка водой питьевого качества. Источник водоснабжения – подземные грунтовые воды.
На первую очередь предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды из водоразборных колонок, на расчетный срок – устройство индивидуального водопровода для каждого потребителя.
Генеральным планом рабочего посёлка Колывань на расчетный срок года и в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района
Планируемую застройку рабочего поселка Колывань предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.
[bookmark: __RefHeading___19]1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 
[bookmark: __RefHeading___20]1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 
Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 180 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека).
Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.
Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;
N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки рабочего поселка Колывань.
Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.



Таблица 1.3.1.3 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2019-2025 годы с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения.
	 
	Заявитель
	место присоединения
	планируемый год присоединения
	предполагаемая нагрузка

	
	
	
	
	



Таблица 1.3.1.4 - Общий баланс потребления воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут.
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Итого
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71



[bookmark: _Hlk193118734]Таблица 1.3.1.5 - Общий баланс потребления холодной, горячей, питьевой, технической воды 
	Населенный пункт
	Подача воды 2025 год, м3/год

	
	ХВС
	ГВС
	ХВС

	р.п. Колывань
	652990,00
	0
	0



[bookmark: __RefHeading___21]1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс потребления питьевой, технической воды 
	Наименование населенного пункта
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут.
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	р.п. Колывань
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71



[bookmark: __RefHeading___22]1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов рабочего поселка Колывань (пожаротушение, полив и др.)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 
Таблица 1.3.3.1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	13000,00
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Население
	400430,00
	1097,07
	1316,48
	76,795
	30,474

	6
	Бюджетные потребители
	40100,00
	109,86
	131,84
	7,69
	3,05

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	54560,00
	149,48
	179,38
	10,46
	4,15

	9
	Производственные потребители
	
	
	
	
	

	10
	Собственное потребление организации
	
	
	
	
	

	9
	Потери
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03

	10
	Итого
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71



[image: ]
Рисунок 1.3.3.1. – Структурный баланс питьевой холодной воды
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 
Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды рабочего поселка Колывань, полив территории и зеленых насаждений.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Таблица 1.3.3.2 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке 
	№ г.п.
 
	Потери
 
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем, м3/сут.

	1
	Потери ХВС
	144900,00
	396,99

	2
	Потери ГВС
	-
	-

	3
	Потери Тех. вода
	-
	-



По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.
[bookmark: __RefHeading___23]1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Население ХВС
	400430,00
	1097,07
	1316,48
	76,795
	30,474

	2
	Население ГВС
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Население Тех. вода
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: __RefHeading___24]1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приборами коммерческого учёта потребления холодной воды оборудованы 577 (96%) и 400 (16,6 %) домов соответственно.
Расход забираемой воды и сбрасываемых сточных вод измеряется косвенным способом (по времени работы насосов). Программа по установке средств измерения расхода забираемой воды и сбрасываемых сточных вод разработана.
Таблица 1.3.5.1 - Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения
	Объект
	Марка прибора учета

	Подъем воды
	-


 
Таблица 1.3.5.2 - Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты)
	Место установки
	Дата установки

	 
	 

	 
	 



Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[bookmark: __RefHeading___25]1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения рабочего поселка Колывань 

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:
на хозяйственно-питьевые нужды;
на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;
на производственно-технические цели;
на пожаротушение;
Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.
 
Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:
gч.макс = Кчас. макс. * (Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.* (Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:
Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел 5.2.;
α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.;
βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)
Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.
Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).
Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.
Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.
Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.
[bookmark: __RefHeading___26]1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды представлены в таблице.
Таблица 1.3.7.1. - Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2032 год
	Прогноз на 2037 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Годовой объем потребления, м3
	Годовой объем потребления, м3

	ХВС

	1
	Поднято воды
	652990,00
	762563,50
	873083,60



[bookmark: __RefHeading___27]1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения потребителей рабочего поселка Колывань не осуществляется. 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

[bookmark: __RefHeading___28]1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	ХВС

	1
	Поднято воды
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58


  

[bookmark: __RefHeading___29]1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, горячей, технической воды абонентами

Таблица 1.3.10.1 - Сведения об ожидаемом потреблении холодной питьевой, горячей, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2030 год
	Прогноз на 2037 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Поднято воды
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	13000,00
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000
	13000,000
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000
	13000,000
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Население
	400430,00
	1097,07
	1316,48
	76,795
	30,474
	500537,50
	1371,34
	1645,60
	95,99
	38,09
	600645,00
	1645,60
	1974,72
	115,19
	45,71

	6
	Бюджетные потребители
	40100,00
	109,86
	131,84
	7,69
	3,05
	44110,00
	120,85
	145,02
	8,46
	3,36
	48521,00
	132,93
	159,52
	9,31
	3,69

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	54560,00
	149,48
	179,38
	10,46
	4,15
	60016,00
	0,00
	179,38
	10,46
	4,15
	66017,60
	180,87
	179,38
	10,46
	4,15

	9
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Собственное потребление организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Потери
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03

	10
	Итого
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58







[bookmark: __RefHeading___30]1.3.11. Сведения о фактическом и ожидаемом территориальном балансе холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 
Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом территориальном балансе холодной, горячей, питьевой, технической воды
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2030 год
	Прогноз на 2037 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	р.п. Колывань
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	13000,00
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000
	13000,000
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000
	13000,000
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Население
	400430,00
	1097,07
	1316,48
	76,795
	30,474
	500537,50
	1371,34
	1645,60
	95,99
	38,09
	600645,00
	1645,60
	1974,72
	115,19
	45,71

	6
	Бюджетные потребители
	40100,00
	109,86
	131,84
	7,69
	3,05
	44110,00
	120,85
	145,02
	8,46
	3,36
	48521,00
	132,93
	159,52
	9,31
	3,69

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	54560,00
	149,48
	179,38
	10,46
	4,15
	60016,00
	0,00
	179,38
	10,46
	4,15
	66017,60
	180,87
	179,38
	10,46
	4,15

	9
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Собственное потребление организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Потери
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03

	10
	Итого
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58
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[bookmark: __RefHeading___31]1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)
Информация о потреблении питьевой, горячей, технической воды в рабочем поселке Колывань в таблице.
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Таблица 1.3.12.1 - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2032 год
	Прогноз на 2037 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	13000,00
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000
	13000,000
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000
	13000,000
	35,616
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Население
	400430,00
	1097,07
	1316,48
	76,795
	30,474
	500537,50
	1371,34
	1645,60
	95,99
	38,09
	600645,00
	1645,60
	1974,72
	115,19
	45,71

	6
	Бюджетные потребители
	40100,00
	109,86
	131,84
	7,69
	3,05
	44110,00
	120,85
	145,02
	8,46
	3,36
	48521,00
	132,93
	159,52
	9,31
	3,69

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	54560,00
	149,48
	179,38
	10,46
	4,15
	60016,00
	0,00
	179,38
	10,46
	4,15
	66017,60
	180,87
	179,38
	10,46
	4,15

	9
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Собственное потребление организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Потери
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03

	10
	Итого
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Бюджетные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Бюджетные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Население
	400430,00
	1097,07
	1316,48
	76,79
	30,47
	500537,50
	1371,34
	1645,60
	95,99
	38,09
	600645,00
	1645,60
	1974,72
	115,19
	45,71

	6
	Бюджетные потребители
	40100,00
	109,86
	131,84
	7,69
	3,05
	44110,00
	120,85
	145,02
	8,46
	3,36
	48521,00
	132,93
	159,52
	9,31
	3,69

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	54560
	149,4794521
	179,3753425
	10,46
	4,15
	60016
	164,43
	179,38
	10,46
	4,15
	66017,60
	180,87
	179,38
	10,46
	4,15

	9
	Потери
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03
	144900,00
	396,99
	476,38
	27,79
	11,03

	10
	Итого
	652990,00
	1789,01
	2104,08
	122,74
	48,71
	762563,50
	2089,22
	2446,38
	142,71
	56,63
	873083,60
	2392,01
	2790,00
	162,75
	64,58
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[bookmark: __RefHeading___32]1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
 
Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 2392,01 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:
Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],
где Ксут.max = 1,2 составят:
на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 2392,01= 2790,00 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: 
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48] х 1,1 [2],
где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.
10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);
3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;
24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

На расчётный срок: Qрист.= [2790,00/24+10x3,6x3/48] x 1,1 = 130,35 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 130,35 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

[bookmark: __RefHeading___33]1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Согласно Постановлению Администрации рабочего поселка, Колывань на территории рабочего поселка Колывань статусом гарантирующей организации наделена организация МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство».

[bookmark: __RefHeading___34]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями). 
[bookmark: __RefHeading___35]1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.
Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:
1. Техническое перевооружение сооружений водоснабжения:
Реконструкция станции химводоподготовки и насосной станции второго подъема;
2. Реконструкция существующих сетей водоснабжения:
Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне «Западный» с установкой водонапорной башни;
Реконструкция насосной станции первого подъема (водозабор) - замена водоводов с установкой колодцев;
3. Новое строительство кольцевого водопровода в населенных пунктах р.п. Колывань, д. Большой Оеш, д. Подгорная, д. Чаус;
4. Новое строительство водозаборных узлов для водоснабжения населенных пунктов р.п. Колывань, д. Подгорная и д. Чаус:
Строительство водозаборных скважин для р.п. Колывань и дер. Б. Оеш в количестве 3 шт.;
Строительство водозаборной скважины в дер. Чаус;
Строительство водозаборной скважины в дер. Подгорная;
5. Строительство повысительной насосной станции производительностью не менее 2500 м3 в сутки;
6. Строительство резервуара чистой воды объемом 1000 м3;
7. Разработка проекта определения границ II и III-го поясов санитарно-защитной зоны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
8. Приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.
9. Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут. на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2. 
На территории населенных пунктов рабочего поселка Колывань предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п.5.2, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 110 л/с; количество одновременных пожаров 5; продолжительность пожара 3 часа.
Схема водоснабжения остается неизменной.
Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.
 Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.
Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).
Водопроводная сеть рабочего поселка Колывань осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе по необходимости пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

Таблица 1.4.1.1. - Основные мероприятия развития системы водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование
	Сроки

	1.
	Техническое перевооружение сооружений водоснабжения:
	До 2032 г.

	
	Реконструкция станции химводоподготовки и насосной станции второго подъема;
	

	2.
	Реконструкция существующих сетей водоснабжения:
	До 2032 г.

	
	Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне «Западный» с установкой водонапорной башни;
	

	
	Реконструкция насосной станции первого подъема (водозабор) - замена водоводов с установкой колодцев;
	

	3.
	Новое строительство кольцевого водопровода в населенных пунктах р.п. Колывань, д. Большой Оеш, д. Подгорная, д. Чаус;
	До 2032 г.

	4.
	Новое строительство водозаборных узлов для водоснабжения населенных пунктов р.п. Колывань, д. Подгорная и д. Чаус:
	До 2032 г.

	
	Строительство водозаборных скважин для р.п. Колывань и дер. Б. Оеш в количестве 3 шт.;
	

	
	Строительство водозаборной скважины в дер. Чаус;
	

	
	Строительство водозаборной скважины в дер. Подгорная;
	

	5.
	Строительство повысительной насосной станции производительностью не менее 2500 м3 в сутки;
	До 2032 г.

	6.
	Строительство резервуара чистой воды объемом 1000 м3;
	До 2032 г.

	7.
	Разработка проекта определения границ II и III-го поясов санитарно-защитной зоны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
	До 2032 г.

	8.
	Приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.
	До 2032 г.

	9.
	Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению
	До 2032 г.


* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации. 
[bookmark: __RefHeading___36]1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Перспективная система водоснабжения рабочего поселка Колывань принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:
Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет: 
1) узлы технического учета воды, забираемой от источника; 
2) узлы коммерческого учета воды, подаваемой в сеть; 
3) узлы коммерческого учета электрической энергии, используемой на нужды водоснабжения; 
4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы).
Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.



Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.
При автоматизации систем водоснабжения достигается:
1. Экономия электроэнергии и воды за счет:
логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;
поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);
автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.).
2. Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:
применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;
применения устройств плавного пуска глубинных насосов;
снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала.
3. Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:
автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.
оперативной обработки информации.
своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.
4. Повышение надежности водоснабжения в целом.
Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке 2.

[image: ]
Рисунок 1.4.2.1 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.
Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:
дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС;
 (давление, расход, потребление электроэнергии);
автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;
аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.
Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).
Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.
[bookmark: __RefHeading___37]1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.1.4.1. 
[bookmark: __RefHeading___38]1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют
[bookmark: __RefHeading___39]1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду отсутствуют.
[bookmark: __RefHeading___40]1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего поселка Колывань и их обоснование
Водоснабжение рабочего поселка Колывань предусматривается по существующей схеме с реконструкцией магистральных и распределительных сетей водоснабжения. 
Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.
[bookmark: __RefHeading___41]1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В рабочем поселке Колывань предполагается строительство повысительной насосной станции.
Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения в части насосного оборудования.
[bookmark: __RefHeading___42]1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Планируется бурение новых скважин, границы зон их размещения не приводятся.
[bookmark: __RefHeading___43]1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении к настоящей Схеме.
1.4.10 [bookmark: __RefHeading___44]Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.
[bookmark: __RefHeading___45]1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.
[bookmark: __RefHeading___46]1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития рабочего поселка Колывань являются: 
развитие коммунальной инфраструктуры;
развитие социально-бытовой инфраструктуры;
улучшение условий жизни населения;
развитие транспортной инфраструктуры.
Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.
[bookmark: __RefHeading___47]1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается реконструкция водопроводных сетей.
[bookmark: __RefHeading___48]1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды
Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:
микробиологические;
органолептические;
обобщенные;
неорганические и органические вещества;
радиологические.
Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 
Кроме того, должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

[bookmark: __RefHeading___49]1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.
Мероприятия для зон санитарной охраны
На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.
На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.
На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

[bookmark: __RefHeading___50]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
[bookmark: __RefHeading___51]1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.03.2015 № 277 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».
При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
[bookmark: __RefHeading___52]1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.1.4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объектов аналогов, и приведена в таблице 1.6.2.1.
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Таблица 1.6.2.1 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Сроки
	Затраты,

	1.
	Техническое перевооружение сооружений водоснабжения:
	До 2032 г.
	* ПСД

	
	Реконструкция станции химводоподготовки и насосной станции второго подъема;
	
	

	2.
	Реконструкция существующих сетей водоснабжения:
	До 2032 г.
	* ПСД

	
	Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне «Западный» с установкой водонапорной башни;
	
	

	
	Реконструкция насосной станции первого подъема (водозабор) - замена водоводов с установкой колодцев;
	
	

	3.
	Новое строительство кольцевого водопровода в населенных пунктах р.п. Колывань, д. Большой Оеш, д. Подгорная, д. Чаус;
	До 2032 г.
	* ПСД

	4.
	Новое строительство водозаборных узлов для водоснабжения населенных пунктов р.п. Колывань, д. Подгорная и д. Чаус:
	До 2032 г.
	* ПСД

	
	Строительство водозаборных скважин для р.п. Колывань и дер. Б. Оеш в количестве 3 шт.;
	
	

	
	Строительство водозаборной скважины в дер. Чаус;
	
	

	
	Строительство водозаборной скважины в дер. Подгорная;
	
	

	5.
	Строительство повысительной насосной станции производительностью не менее 2500 м3 в сутки;
	До 2032 г.
	* ПСД

	6.
	Строительство резервуара чистой воды объемом 1000 м3;
	До 2032 г.
	* ПСД

	7.
	Разработка проекта определения границ II и III-го поясов санитарно-защитной зоны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
	До 2032 г.
	* ПСД

	8.
	Приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.
	До 2032 г.
	* ПСД

	9.
	Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения позволит определить класс энергетической эффективности и разработать мероприятия по энергосбережению
	До 2032 г.
	* ПСД


* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2026 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
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Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.
Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. 
В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
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[bookmark: __RefHeading___53]1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 
показатели качества питьевой воды; 
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
Целевые показатели учитываются: 
при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 
при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 
при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 
при разработке производственных программ регулируемых организаций. 
Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 
фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
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Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
	Группа
	Целевые показа гели на 2025 год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	54
	50,100
	47,500
	44,900
	42,300
	39,700
	37,100
	34,500
	31,900
	29,300
	26,700
	24,100
	21,500

	бесперебойности
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	2,98
	2,709
	2,438
	2,167
	1,896
	1,565
	1,294
	1,023
	0,753
	0,482
	0,211
	0
	0

	водоснабжения
	3. Износ водопроводных сетей. %
	65,80
	60,22
	54,64
	49,06
	43,48
	37,90
	32,32
	26,74
	21,16
	15,58
	10,56
	10,00
	10

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	70%
	72,0%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	[bookmark: RANGE!K90]96%
	96,80
	97,44
	97,95
	98,36
	98,69
	98,95
	99,75
	100
	100
	100
	100
	100

	
	промышленные объекты
	0
	9,09
	18
	27,27
	36,36
	45,45
	54,55
	63,64
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	0
	20,00
	36,00
	48,80
	59,04
	67,23
	73,79
	74,59
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	5,4
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365
	5,365

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/мЗ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	на подачу -кВтч/мЗ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

[bookmark: __RefHeading___54]1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды
Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических лабораторных исследований контролирующими органами. Перечень показателей проведения расширенных исследований представлены в таблице 7.1. 
Таблица 1.7.1.1 − Перечень показателей для проведения расширенных исследований
	№ п/п
	Показатели
	Обоснование для включения в перечень расширенных исследований
	Метод контроля
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Обобщенные показатели
	

	1
	Окисляемость
перманганатная, мг/л
	СанПин 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест»
	Титриметрический
	

	2
	Жесткость общая, мг-экв/л
	То же
	Титриметрический
	

	3
	Водородный показатель рН
	То же
	рН-метр
	

	4
	Нефтепродукты, суммарно, мг/л
	То же
	Флуориметрический
	

	5
	Поверхностно-активные вещества анионные, мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	6
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л
	То же
	Весовой
	

	Неорганические вещества

	1
	Железо (Fe, суммарно), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	2
	Медь (Cu, суммарно), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	3
	Нитраты (по NO3-), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	4
	Нитриты, мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	5
	Фториды (F), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	6
	Сульфаты (SO4-), мг/л
	То же
	Гравиметрический
	

	7
	Хлориды (Cl), мг/л
	То же
	Титриметрический
	

	8
	Цинк (Zn2+), мг/л
	То же
	
	

	9
	Кадмий (Cd), мг/л
	То же
	
	

	10
	Свинец (Pb), мг/л
	То же
	
	

	Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при несоответствии бактериологических показателей

	1
	Хлор остаточный, свободный, мг/л
	СанПин 2.1.4.1116-02
	Титриметрический
	

	Органолептические показатели

	1
	Запах, баллы
	СанПин 2.1.4.1116-02
	
	

	2
	Привкус, баллы
	То же
	ГОСТ 3351-74
	

	3
	Цветность, градусы
	То же
	Титриметрический
	

	4
	Мутность, ЕМФ
(формазин)
	То же
	Фотометрический
	

	Микробиологические показатели

	1
	Общее микробное число (ОМЧ)
	СанПин 2.1.4.1116-02
	Мембранный метод
	

	2
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	То же
	Мембранный метод
	

	3
	Термотолерантныеколиформные бактерии (ТКБ)
	То же
	Мембранный метод
	

	4
	Споры сульфитредуци-рующихклостридий
	То же
	Традиционный метод
	

	Показатели радиационной безопасности

	1

	Общаяa- и b- радиактивность водных проб; Бк/л
	СанПин 2.1.4.1116-02
	Измерение с помощью a- и b- радиомеров УМФ-2000*
	



Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.
После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения планируется достижение следующих значения целевых показателей качества воды: 
- доля проб питьевой воды по следующим показателям мутности, цветности, остаточного общего хлора, в том числе хлоростаточный связанный и остаточный свободный, общих колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий после водоподготовки, не соответствующих требованиям законодательства РФ составляет 0%;
- доля проб питьевой воды в водопроводных сетях, не соответствующих требованиям законодательства РФ в размере 0%; 
- доли объема воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующей требованиям законодательства РФ в размере 0%.
[bookmark: __RefHeading___55]1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
В системе централизованного водоснабжения, возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:
- Выход из строя глубинного насоса
- Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети
- Аварийная ситуация на электросетях
- Резкое ухудшение качества питьевой воды
При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.
План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций при их возникновении приведен в таблице.
Таблица 1.7.2.1 − План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный за исполнение
	Срок
исполнения

	1
	В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо прекратить подачу воды, оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора, администрацию сл. Новохарьковка
	Мастер водоснабжения
	Немедленно, далее ежедневно

	2
	Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников, привлеченных к ее ликвидации по действиям в чрезвычайной ситуации
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	3
	Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	4
	Организовать работу сварочных агрегатов в случае повреждения трубопроводов
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	5
	Организовать лабораторный контроль качества питьевой воды/бактериологические и санитарно-химические исследования
	Мастер, инженер водоснабжения
	Постоянно

	6
	Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных мероприятий
	Мастер водоснабжения
	Иметь постоянно


Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается использованием надежного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, строительстве кольцевой сети водоснабжения. 
[bookmark: __RefHeading___56]1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов
После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения в сл. Новохарьковка планируется достижение следующих значений целевых показателей качества обслуживания абонентов: 
- Среднее время ожидания ответа при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения равно 10 минутам;
- Доля реализованных заявок на подключение к централизованной сети водоснабжения по данным равна 100%.

[bookmark: __RefHeading___57]1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке
После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения планируется достижение значений целевого показателя эффективности использования ресурсов до 95%, уровня потерь холодной воды при транспортировке 0-2% от объема воды, отпущенной потребителям. 
Информация о соотношении абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, к общему числу потребителей отсутствует.

[bookmark: __RefHeading___58]1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
Соотношение цены реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения.
Значение увеличения доли населения, которое получит улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения составит 100%.

[bookmark: __RefHeading___59]1.7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не установлены.

[bookmark: __RefHeading___60]1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты не выявлены.
Таблица 1.8.1. - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	
	
	
	



Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации рабочего поселка Колывань.












[bookmark: __RefHeading___61]Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ 
[bookmark: __RefHeading___62]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения рабочего поселка Колывань 
[bookmark: __RefHeading___63]2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рабочего поселка Колывань и деление территории округа на эксплуатационные зоны.
В настоящее время в границах территории р.п. Колывань централизованное водоотведение отсутствует. Отвод бытовых стоков осуществляется в индивидуальные выгребы, септики с последующим вывозом жидких бытовых отходов в согласованные места. Организованные системы организованного отвода стоков поверхностных вод отсутствуют. Дождевые и талые стоки отводятся самотеком по отдельным кюветам и канавам в пониженные места рельефа, гидравлически связанные с водными объектами.
Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Организованное водоотведение дождевых вод не производится. Сети и сооружения ливневой канализации в настоящее время отсутствуют.
Дождевая канализация закрытого типа отсутствует. В настоящее время поверхностный водоотвод осуществляется с помощью постоянных и временных мелких ручьёв, кюветов и дренажных канав. Сброс поверхностного стока осуществляется в водоприёмники без очистки.
Отсутствие дождевой канализации также способствует:
развитию процесса подтопления - плотные покровные суглинки, имеющие повсеместное распространение на планируемой территории, препятствуют проникновению осадков в грунт и тем самым способствуют формированию грунтовых вод типа «верховодка» и заболачиванию грунтов;
формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;
проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.
Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. В весеннее время осуществляется очистка кюветов и труб для прохождения талых вод.

[bookmark: __RefHeading___64]2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В настоящее время в границах территории р.п. Колывань централизованное водоотведение отсутствует. Отвод бытовых стоков осуществляется в индивидуальные выгребы, септики с последующим вывозом жидких бытовых отходов в согласованные места.
[bookmark: __RefHeading___65]2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
В настоящее время в границах территории р.п. Колывань централизованное водоотведение отсутствует. Отвод бытовых стоков осуществляется в индивидуальные выгребы, септики с последующим вывозом жидких бытовых отходов в согласованные места.
[bookmark: __RefHeading___66]2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В настоящее время в границах территории р.п. Колывань централизованное водоотведение отсутствует. Отвод бытовых стоков осуществляется в индивидуальные выгребы, септики с последующим вывозом жидких бытовых отходов в согласованные места.
Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.
Направления утилизации осадков сточных вод (вариант).
[image: ]
Рисунок 2.1.4.1 Направления утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены к следующим методам:
использование осадка для производства биопочвы утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента.
Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных почв - применение почвогрунтов с использованием обезвоженных и обезвреженных осадков сточных вод.
Осадки сточных вод, получаемые в результате их очистки, являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. В 1 м3 обезвоженного осадка содержится около 9 кг азота и 18 кг фосфора.
Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько важнейших экологических задач:
утилизация отхода очистных сооружений;
снижение затрат на доставку почвогрунтов;
созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов.
[image: ]
Рисунок 2.1.4.2 Технология производства почвогрунтов

Использование современных термических технологий позволяют минимизировать эмиссионные изменения, возникающие в результате сжигания осадка, что не приводит к превышению нормативных показателей в отработанном воздухе. При этом, скрытая в сухом веществе осадка тепловая энергия используется для покрытия энергетических потребностей, необходимых для испарения избыточной влаги и нагрева воздуха горения.
[bookmark: __RefHeading___67]2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в р.п. Колывань отсутствует.
[bookmark: __RefHeading___68]2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в р.п. Колывань отсутствует.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия. 
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в системе водоотведения поселка являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. Основные мероприятия по повышению надежности работы КНС:
автоматизация процесса перекачки сточных вод;
установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер)
замена насосов погружными насосами в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;
установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.
Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит повысить безопасность и надежность системы водоотведения и обеспечить устойчивую работу данной системы.
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. 
В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.
Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Важно поддерживать насосное оборудование в рабочем состояние, вовремя производить реконструкцию или замену оборудования с высоким износом.
Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
Строгим соблюдением технологических регламентов;
Регулярным обучением и повышением квалификации работников;
Контролем за ходом технологического процесса;
Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 3263,2;
Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.
В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.
Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным является полиэтилен.
Важным способом повышения надежности очистных сооружений является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтнопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.
Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.
Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав - аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч - расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения ния за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.
Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
строгим соблюдением технологических регламентов;
регулярным обучением и повышением квалификации работников;
контролем за ходом технологического процесса;
регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.
[bookmark: __RefHeading___69]2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
В настоящее время, на территории р.п. Колывань отсутствуют очистные сооружения канализации. 
В связи с отсутствием очистных сооружений канализации, стоки из выгребов вывозятся спецтранспортом на приспособленные полигоны; 
В связи с высоким уровнем износа сетей водоотведения, сточные воды попадают в грунт, нанося ущерб окружающей среде, в первую очередь поверхностным и подземным водам. Система водоотведения признается незавершенной. Необходимо строительство ОСК, способных очистить сточные воды до требуемых показателей.
Необходимо проектирование и строительство очистных сооружений, которые должны обеспечить очистку сточной жидкости до показателей, приведенных в таблице. Мониторинг качества очистки сточных вод после очистных сооружений должен производиться аттестованной химической лабораторией.
Поверхностно-ливневые сточные воды неорганизованно отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и биологическую очистку.
Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по строительству объектов канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.
Таблица 2.1.7 − Показатели качества очистки сточных вод
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3
	Разрешенный сброс загрязняющего
вещества в пределах норматива допустимого сброса, т/год.
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах лимита сброса, мг/дм3
	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита сброса, т/год

	Взвешенные вещества
	113
	5,0
	2,450
	6,72
	3,294

	БПК5
	132
	2,0
	0,980
	7,40
	3,626

	ХПК бихроматная
	70
	15,0
	7,350
	15,0
	0

	Азот аммонийный
	3
	0,39
	0,191
	14,315
	7,014

	Азот нитратный
	28
	0,34
	0,168
	0,343
	0,168

	Азот нитритный
	29
	0,02
	0,010
	0,081
	0,040

	СПАВ
	36
	0,10
	0,049
	0,219
	0,107

	Хлориды
	52
	16,6
	8,134
	16,6
	0

	Фосфор фосфатов
	90
	0,20
	0,098
	1,24
	0,608

	Сухой остаток
	83
	74,0
	36,260
	74,0
	0

	Сульфаты
	40
	18,40
	9,016
	18,4
	0

	Нефтепродукты
	80
	0,05
	0,025
	0,05
	0



 
[bookmark: __RefHeading___70]2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Население, не обеспеченное услугой централизованного водоотведения, проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной (до 3-х этажей) застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи техники путем вывоза ассенизаторскими машинами.
Для канализования жилой застройки данных территорий в схеме намечено:
Строительство индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий 
Строительство локальных очистных сооружений. 
Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта последовательного повышения качества жизни населения рабочего поселка Колывань.
[bookmark: __RefHeading___71]2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения рабочего поселка Колывань 
В настоящее время в границах территории р.п. Колывань централизованное водоотведение отсутствует. Отвод бытовых стоков осуществляется в индивидуальные выгребы, септики с последующим вывозом жидких бытовых отходов в согласованные места.
Существующие технические и технологические проблемы водоотведения: 
отсутствие очистных сооружений. 
[bookmark: __RefHeading___72]2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782»
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 4 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов;
изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №37, ст.4701; 2016, №13, ст.1827; №51, ст.7397).
2. Рекомендовать органам, уполномоченным на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, до 1 января 2020 г. обеспечить внесение соответствующих изменений в схемы водоснабжения и водоотведения в части отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов.
Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов
1. Настоящие Правила определяют порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов.
2. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов осуществляется посредством утверждения схемы водоснабжения и водоотведения, содержащей сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, или актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения в связи с внесением в нее сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов (далее - утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения).
Централизованная система водоотведения (канализации) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.
3. Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".
Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или муниципального округа, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).
4. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов при соблюдении совокупности следующих критериев (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил):
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 5 настоящих Правил, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов);
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
5. Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, являются:
а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;
б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;
в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;
д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;
е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);
ж) сточные воды, не указанные в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил.
6. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения.
В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев.
7. В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 5 настоящих Правил, за период, указанный в пункте 6 настоящих Правил, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям:
нефтепродукты - не более 3 мг/дм;
фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм;
железо - не более 3 мг/дм;
медь - не более 0,1 мг/дм;
алюминий - не более 1 мг/дм;
цинк - не более 0,5 мг/дм;
хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм;
никель - не более 0,1 мг/дм;
кадмий - не более 0,005 мг/дм;
свинец - не более 0,01 мг/дм;
мышьяк - не более 0,01 мг/дм;
ртуть - не более 0,0001 мг/дм;
ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм.
Определение значения концентраций указанных веществ осуществляется по валовому содержанию соответствующего вещества в натуральной пробе сточных вод.
8. К централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или муниципальных округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов).
Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или муниципального округа, к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов организация, указанная в пункте 3 настоящих Правил, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или муниципального округа, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
9. Сбор сведений об объеме сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, осуществляется организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, с использованием данных коммерческого учета сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), осуществляемого в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".
При определении объема поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения), указанных в подпункте "е" пункта 5 настоящих Правил, учитывается весь объем принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации) таких сточных вод, в том числе объем неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, определяемый в соответствии с методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".
В случае, указанном в пункте 7 настоящих Правил, определение соответствия показателей состава сточных вод, указанных в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил, показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, осуществляется по результатам анализов не менее 12 проб сточных вод, отобранных организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, в течение 12 календарных месяцев подряд, предшествующих календарному месяцу, в котором в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представляются сведения о соответствии объема сточных вод, принимаемых в соответствующую централизованную систему водоотведения, объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов (не менее одного раза в каждом из календарных месяцев, при этом разница между датами отбора проб должна составлять не менее 15 календарных дней), на основании актов отбора проб сточных вод и протоколов исследований отобранных проб сточных вод по показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил. При этом отбор проб сточных вод и анализ отобранных проб сточных вод осуществляются в соответствии с положениями раздела IV Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. №525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".
10. В случае если отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов осуществляется при проектировании или строительстве объектов централизованной системы водоотведения (канализации), определение объема сточных вод, принимаемых в такую централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, осуществляется в соответствии со сведениями, содержащимися в проектной документации объектов капитального строительства, строительство которых предполагается или осуществляется на территории такого поселения или муниципального округа, условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, схеме водоснабжения и водоотведения и документах территориального планирования такого поселения или муниципального округа.
11. Организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов в соответствии с настоящими Правилами (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем выпусков сточных вод в водный объект, - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов такой централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица), ежегодно, до 1 марта, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, сведения о соответствии или несоответствии объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) в истекшем календарном году (за исключением календарного года, в котором в схему водоснабжения и водоотведения были внесены сведения об отнесении такой централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, а также сведения об осуществлении или о неосуществлении такой организацией деятельности по сбору и обработке сточных вод в качестве одного из определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (за исключением организаций, осуществляющих водоотведение и являющихся собственниками или иными законными владельцами объектов централизованных ливневых систем водоотведения (канализации), предназначенных для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или муниципальных округов).
12. В случае если в течение 3 календарных лет подряд в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представлялись сведения о несоответствии объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), отнесенные к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов в соответствии с настоящими Правилами (за каждый календарный год), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов, или в случае если в течение 3 календарных лет подряд сведения, указанные в пункте 11 настоящих Правил, не представлялись в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, такой орган исключает из схемы водоснабжения и водоотведения сведения об отнесении соответствующей централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или муниципальных округов в порядке, предусмотренном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".
Система централизованного водоотведения муниципального образования не относится к централизованным системам водоотведения поселений или округов.

[bookmark: __RefHeading___73]2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
[bookmark: __RefHeading___74]2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствует по причине отсутствия централизованной системы водоотведения.
[bookmark: __RefHeading___75]2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток на территории рабочего поселка Колывань отводится естественным путем по рельефу. 
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории рабочего поселка Колывань нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.



Таблица 2.2.2.1- Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) 
	Месяц 2025 г.
	Объем, тыс. м3

	Январь
	

	Февраль
	

	Март
	

	Апрель
	

	Май
	

	Июнь
	

	Июль
	

	Август
	

	Сентябрь
	

	Ноябрь
	

	Декабрь
	


 
[bookmark: __RefHeading___76]2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В рабочем поселке Колывань нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.
[bookmark: __RefHeading___77]2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения провести невозможно по причине отсутствия централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в р.п. Колывань.
[bookmark: __RefHeading___78]2.3 Прогноз объема сточных вод
[bookmark: __RefHeading___79]2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, не оборудованных централизованной канализационной системой – 100% от водопотребления. Перспективные балансы рассчитаны с учетом численности населения, в том числе потребителей на территориях неохваченной централизованной системой водоснабжения.
Перспективные балансы сточных вод муниципального образования приведены в таблице.
 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

[bookmark: _Hlk193124153]Таблица 2.3.1.1 - Существующие и перспективные балансы сточных вод 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2032 год
	Прогноз на 2038 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00
	544,20
	1490,95
	62,12
	841,14
	2304,50
	96,02

	2
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	450,48
	1234,20
	51,43
	785,78
	2152,81
	89,70

	3
	Бюджетные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	39,70
	108,76
	4,53
	11,70
	32,05
	1,34

	4
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	54,01
	147,98
	6,17
	43,67
	119,64
	4,99

	5
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	544,20
	1490,95
	62,12
	841,14
	2304,50
	96,02

	6
	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	-нормативно очищенной
	0,00
	0,00
	0,00
	544,20
	1490,95
	62,12
	841,14
	2304,50
	96,02

	8
	- сброшены без очистки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Количество утилизированного осадка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	
	
	
	876
	2400
	100
	876
	2400
	100


 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

[bookmark: __RefHeading___80]2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для р.п. Колывань.
Также предусматривается строительство локальных очистных сооружений разной мощности для многоквартирных жилых домов и общественных зданий.
Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.
Необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений. КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в северной части села.
Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей муниципального образования.
Для индивидуальных владельцев, существующих и проектируемых жилых домов, может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.
Существующие приусадебные выгребы, сливные емкости, должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.
Сточные воды от промышленных зон населенных пунктов предлагается подвергать очистке на локальных очистных сооружениях.
На всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.
Ливневая канализация
Существующее состояние
В настоящее время дождевая канализация на территории отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.


[bookmark: __RefHeading___81]2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Требуемая мощность очистных сооружений составляет 2400 м3/сут (876 тыс. м3/год). 
Таблица 2.3.3.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Расход воды

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Часовой расход
	м3/час
	62,12
	96,02

	2
	Мощность очистных сооружений
	м3/час
	100,0
	100,0



[bookmark: __RefHeading___82]2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
В настоящее время в р.п. Колывань отсутствует система централизованной канализации. Система водоотведения децентрализованная. Сточные воды в населенных пунктах сельского поселения отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. Вывоз сточных вод решается при помощи ассенизаторских машин. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф в специально отведенные места.
[bookmark: __RefHeading___83]2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
В настоящее время в р.п. Колывань отсутствует система централизованной канализации. Система водоотведения децентрализованная. Сточные воды в населенных пунктах сельского поселения отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. Вывоз сточных вод решается при помощи ассенизаторских машин. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.
Необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений. КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
[bookmark: __RefHeading___84]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
[bookmark: __RefHeading___85]2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.
При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:
крупноразмерных пищевых отходов;
вод от мойки автомашин;
веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;
поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.
Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или в накопительный водоем.
В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:
септики;
фильтрующие колодцы;
поля подземной фильтрации;
фильтрующая кассета;
фильтрующая траншея;
компактные очистные установки заводского изготовления и др.
Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:
БПКПОЛН. - 3 мг/л;
взвешенные вещества - 3 мг/л;
аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;
нитриты (по N) - 0,02 мг/л;
нитраты (по N) - 9 мг/л;
фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;
СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.
Необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений. КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.
Также предусматривается строительство локальных очистных сооружений разной мощности для многоквартирных жилых домов и общественных зданий.

Ливневая канализация 
При планировке и застройке населенных пунктов муниципального образования в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).
Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.
Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по открытым водоотводящим устройствам поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.
Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений. 

[bookmark: __RefHeading___86]2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
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Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
	№ п/п
	Наименование
	Сроки
реализации
	Затраты,
тыс. руб

	
	
	
	

	
	Проектирование локальных КОС, ЛОС
	2026-2027гг
	н/д

	1
	Строительство КОС 2400 м3/сут.
	До 2032 г.
	* ПСД

	
	Строительство ЛОС
	До 2032 г.
	* ПСД

	2
	Строительство индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий
	До 2032 г.
	* ПСД


 *ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации
 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

[bookmark: __RefHeading___87]2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость очистки сточных вод для предотвращения загрязнения, замены устаревшего оборудования и трубопроводов, оснащение отсутствующим оборудованием и приборами, внедрение новых современных технологий производства, увеличению надежности работы системы в целом, снижения себестоимости произведенного ресурса.
А. Внедрение частотного регулирования.
Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.
Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.
При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.
 [image: ]
Рисунок 2.4.3.1. - Целесообразность применения частотного регулирования.

По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.
Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.
Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.
На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.
В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.
Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.
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Рисунок 2.4.3.2. - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод
[image: ]
Рисунок 2.4.3.3. - Рост внедрения современных технологий.
Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений являются современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.
Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство сельского поселения выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

[bookmark: __RefHeading___88]2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Hlk167019902]Проектом предусматривается строительство очистных сооружений и орагнизация децентрализованной системы водоотведения.
[bookmark: __RefHeading___89]2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В данной работе предлагается следующая схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным – у технолога очистных сооружений. 
Этапы локальной автоматизации
I. Приемная камера 
В приемных камерах КНС, а также, непосредственно, ОСК предлагается установить двухканальные ультразвуковые расходомеры или аналоги для оценки стоков как с разных районов (коллекторов) города, так и в целом по населённому пункту. Также предлагается установить датчик контроля аварийного уровня приемных камер, для проведения действий по предотвращению переливов.
II. Решётки 
Предлагается ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций. 
III. Песколовка
Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, предлагается использовать индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление. 
IV. Первичные и вторичные отстойники
Предлагается внедрить программно-технический комплекс для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это позволит подавать на дальнейшую обработку осадок оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования. 
V. Аэротенки
Предлагается внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения. 
Для обеспечения надежной работы системы регулирования предлагается использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.
Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками предлагается использование термально-массовых расходомеров.
[bookmark: __RefHeading___90]2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории рабочего поселка Колывань, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Строительство канализационной сети не предусматривается.
[bookmark: __RefHeading___91]2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и приведены в таблице.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.
Таблица 2.4.7.1 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1 000

	Поля орошения, метр
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300



[bookmark: __RefHeading___92]2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной системы водоотведения отсутствует. 
[bookmark: __RefHeading___93]2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.
[bookmark: __RefHeading___94]2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
В настоящее время в р.п. Колывань отсутствует система централизованной канализации.
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.
[bookmark: __RefHeading___95]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: __RefHeading___96]2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Санитарно-защитная зона КОС - 200м.
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.
Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.


Таблица 2.5.1.1 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод
	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК)
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80



Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:
обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
рациональное использование водных ресурсов;
предотвращение загрязнения водоёмов;
соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;
действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;
борьба с негативными воздействиями водных объектов.
Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.
[bookmark: __RefHeading___97]2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.
Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 
В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 
Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.
Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

[image: ]
Рисунок 2.5.2.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52 % в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35 %), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12).
Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.
Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 
Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 
Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности, тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 
Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.
В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159 л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 
Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 
Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 
Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

[bookmark: __RefHeading___98]2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Оценка капитальных затрат на строительство объектов системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений. 
Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».
Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство объектов систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации.
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

Таблица 2.6.1 - Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе 
	№ п/п
	Наименование
	Сроки
реализации
	Затраты,
тыс. руб

	
	
	
	

	
	Проектирование локальных КОС, ЛОС
	2026-2027гг
	н/д

	1
	Строительство КОС 2400 м3/сут.
	До 2032 г.
	* ПСД

	
	Строительство ЛОС
	До 2032 г.
	* ПСД

	2
	Строительство индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий
	До 2032 г.
	* ПСД


 *ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации
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РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

[bookmark: __RefHeading___99]2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели качества очистки сточных вод; 
показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 
Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 
 фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2025 год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д




* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


 
 

[bookmark: __RefHeading___100]2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории рабочего поселка Колывань не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации рабочего поселка Колывань.
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